Выжимка обсуждения с ветки форума АСУ ТП

Хотелось бы знать влияния нагрузки (включение во вторичную цепь трансформатора тока последовательно еще одного амперметра) на точность их показаний?

- Трансформатор тока вики статья

- Практически не влияет. Слишком большой коэффициент трансформации

- вообще никак (если, конечно, это не последняя капля до перегруза вторички)

- можно почитать МИ 3022-2006 "Нормализация нагрузки вторичных цепей измерительных ТТ" там всё есть

- Элементарно. У трансформатора тока есть номинальная мощность, в вольтамперах (ВА), она на нём указана, на бирке. Каждый прибор, включенный во вторичной обмотке, потребляет свою мощность по токовой цепи - это каталожные данные. Просто суммируйте потребляемую мощность всех приборов (по каждой фазе отдельно) и если она не превысит номинальную мощность ТТ - ТТ останется в классе точности. Амперметр кушает как правило от 0,5 до 3 ВА (зависит от типа). ТТ номинала 50/5, как правило, маломощные, так что проверяйте, считайте.

А ведь режим работы трансформатора тока К. З.!! И он очень не любит разомкнутую вторичную обмотку!?

- Трансформатору всё равно - а вот электроустановке не понравится, потому что на разомкнутой обмотке образуется напряжение, стремящееся к бесконечности - прошьёт установку, и сам трансформатор может перекрыть разрядом по обмотке, и персонал рискует поймать эти киловольты на себя.

## Ссылки

- обсуждение

Яндекс | Картинки | Видео | Карты | Карты ОСМ | Спутник | Гугл | Вольфрам-Альфа | РуВики | EnWiki