## Содержание

- 1 1. АС с РУ типа ВВЭР

- 2 2. АС с РУ типа РБМК

- 3 3. АС с РУ типа БН

4 4. АС с РУ типа АСТ

- 4.1 Расчетные параметры падающего самолета:

- 4.2 Расчетные параметры ударной волны

## 1. АС с РУ типа ВВЭР

1.1. Эксплуатационный предел повреждения твэлов за счет образования микротрещин с дефектами типа газовой неплотности оболочки не должен превышать 0,2 % твэлов и 0,02 % твэлов при прямом контакте ядерного топлива с теплоносителем.

1.2. Предел безопасной эксплуатации по количеству и величине дефектов твэлов составляет 1 % твэлов с дефектами типа газовой неплотности и 0,1 % твэлов, для которых имеет место прямой контакт теплоносителя и ядерного топлива.

1.3. Максимальный проектный предел повреждения твэлов соответствует непревышению следующих предельных параметров:

- температура оболочек твэлов — не более 1200 °C;

- локальная глубина окисления оболочек твэлов — не более 18 % от первоначальной толщины стенки;

- доля прореагировавшего циркония — не более 1 % его массы в оболочках твэлов.

См. Технологический регламент по эксплуатации блока АСЭ

1.4. Значения коэффициентов реактивности

- по удельному объему теплоносителя,

- по Т теплоносителя,

- по Т топлива

- по мощности реактора

не должны быть положительными во всем диапазоне изменения параметров реактора при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации и проектных авариях.

## 2. АС с РУ типа РБМК

2.1. Эксплуатационный предел повреждения твэлов за счет образования микротрещин не должен превышать 0,2 % твэлов с дефектами типа газовой неплотности оболочек и 0,02 % твэлов при прямом контакте ядерного топлива с теплоносителем.

2.2. Предел безопасной эксплуатации по количеству и величине дефектов твэлов составляет:

- 1 % твэлов с дефектами типа газовой неплотности

- и 0,1 % твэлов, для которых имеет место прямой контакт теплоносителя и ядерного топлива.

2.3. Максимальный проектный предел повреждения твэлов соответствует непревышению следующих предельных параметров:

- температура оболочек твэлов — не более 1200°C;

- локальная глубина окисления оболочек твэлов — не более 18 % от первоначальной толщины стенки;

- доля прореагировавшего циркония не более 1 % его массы в оболочках твэлов.

2.4. Значения коэффициентов реактивности по удельному объему теплоносителя, по температуре топлива, по температуре теплоносителя, по его паросодержанию и по мощности не должны быть положительными во всем диапазоне изменения параметров реактора при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации и проектных авариях.

## 3. АС с РУ типа БН

3.1. Эксплуатационный предел повреждения твэлов за счет образования микротрещин по количеству и величине дефектов составляет:

- 0,05 % твэлов с газовой неплотностью

- и 0,005 % твэлов с прямым контактом топлива с теплоносителем.

3.2. Предел безопасной эксплуатации по количеству и величине дефектов твэлов составляет:

- 0,1 % твэлов с газовой неплотностью

- и 0,01 % твэлов с прямым контактом топлива с теплоносителем. Температура оболочки твэлов не должна превышать 800 °C.

3.3. Максимальный проектный предел повреждения твэлов составляет разрушение всех твэлов семи ТВС в локальном объеме активной зоны с непревышением пределов безопасной эксплуатации по повреждению твэлов во всем остальном объеме активной зоны.

3.4. Коэффициенты реактивности по температуре и удельному объему теплоносителя, по температуре топлива и по мощности реактора должны быть отрицательными во всем диапазоне изменения параметров реактора при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации и проектных авариях.

## 4. АС с РУ типа АСТ

4.1. Эксплуатационный предел повреждения твэлов и допустимый уровень активности теплоносителя первого контура обосновываются и устанавливаются в техническом проекте РУ.

4.2. Предел безопасной эксплуатации по количеству и величине дефектов твэлов составляет 0,1 % твэлов с дефектами типа газовой неплотности и 0,01 % твэлов с прямым контактом теплоносителя и ядерного топлива.

4.3. Максимальный проектный предел повреждения твэлов соответствует непревышению следующих предельных параметров:

- температура оболочек твэлов — не более 1200°С;

- локальная глубина окисления оболочек твэлов — не более 18 % от первоначальной толщины стенки;

- доля прореагировавшего циркония не более 1 % его массы в оболочках.

4.4. Значения коэффициентов реактивности по удельному объему теплоносителя, по температуре топлива, по температуре теплоносителя и по мощности реактора не должны быть положительными во всем диапазоне изменения параметров реактора при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации и проектных авариях.

4.5. Сооружения и системы АС с РУ типа АСТ* должны быть расположены и спроектированы с учетом внешних воздействий, обусловленных падением самолета и взрывом, возможным на соседних предприятиях, проходящем транспорте и т. п. При этом не должны быть превышены критерии безопасности.

### Расчетные параметры падающего самолета:

- масса 20 т.,

- скорость падения 700 км/час.,

- приложенная нагрузка на круг площадью 7 кв.м.

После падения возможно возгорание топлива.

### Расчетные параметры ударной волны

— до 0,5 кг/см при времени действия до 1 с.

При воздействии расчетной ударной волны или падающего самолета не должны быть разрушены и не должны потерять работоспособность как минимум один канал защитных систем и один барьер или канал систем локализации аварий.