Содержание ОПБ-88/97

## Содержание

1 4.4. УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

- 1.1 4.4.1. Общие требования

- 1.2 4.4.2. Блочный пункт управления

- 1.3 4.4.3. Резервный пункт управления

1.4 4.4.4. Управляющие системы нормальной эксплуатации

- 1.4.1 4.4.4.2. УСНЭ должны иметь в своем составе:

- 1.4.2 4.4.4.5. Проект УСНЭ должен содержать:

- 1.5 4.4.5. Управляющие системы безопасности

- 1.6 4.4.6. Автономные средства регистрации и хранения информации

# 4.4. УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

## 4.4.1. Общие требования

4.4.1.1. На каждом блоке АС для управления технологическим оборудованием систем нормальной эксплуатации и систем безопасности должны предусматриваться:

- БПУ;

- РПУ;

- УСНЭ;

- УСБ;

- автономные средства регистрации и хранения информации.

4.4.1.2. Проект АС и ООБ АС должны содержать:

- анализ реакций систем управления на возможные отказы в системах управления;

- анализ надежности функционирования систем управления;

- анализ устойчивости контуров управления.

## 4.4.2. Блочный пункт управления

4.4.2.1. На блоке АС должен предусматриваться БПУ. оперативный персонал управления которого осуществляет управление технологическим оборудованием систем нормальной эксплуатации и систем безопасности при нормальной эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации, включая аварии.

4.4.2.2. Проектом должна быть обоснована достаточность предусмотренных мер для обеспечения живучести, обитаемости и нормального функционирования БПУ по управлению блоком во всех режимах, включая проектные и запроектные аварии.

4.4.2.3. При проектировании БПУ должны быть оптимально решены вопросы взаимодействия системы «человек-машина». Параметры, которые необходимо контролировать на БПУ, должны быть отобраны и отображаться для обеспечения оперативного представления персоналу однозначной информации о соблюдении пределов и условий безопасной эксплуатации АС, а также идентификации и диагностики автоматического срабатывания и функционирования систем безопасности.

4.4.2.4. На БПУ проектом должны быть предусмотрены:

- средства контроля и управления процессами деления ядерного топлива во всех режимах и при всех условиях в активной зоне при нормальной эксплуатации (в том числа и в подкритическом режиме в процессе перегрузки ядерного топлива);

- указатели положения органов воздействия на реактивность, автоматический контроль концентрации растворимого поглотителя и указатели состояния других средств воздействия на реактивность;

- системы информационной поддержки оператора, в том числе система оперативного представления персоналу обобщенной информации, характеризующей текущее состояние безопасности РУ и АС в целом.

4.4.2.5. Команды на дистанционное управление технологическими механизмами, формируемые системой автоматического управления или ключами дистанционного управления с панелей БПУ. должны автоматически регистрироваться.

## 4.4.3. Резервный пункт управления

4.4.3.1. На блоке АС должен предусматриваться РПУ.

4.4.3.2. С РПУ должны осуществляться следующие функции:

- управление системами безопасности;

- перевод реактора в подкритическое состояние;

- удержание реактора в подкритическом состоянии;

- отвод тепла от реактора;

- контроль состояния РУ.

4.4.3.3. Должна быть обеспечена независимость от БПУ и обоснованы достаточные живучесть и обитаемость РПУ. Должны быть приняты меры. направленные на исключение отказа БПУ и РПУ по общей причине.

## 4.4.4. Управляющие системы нормальной эксплуатации

4.4.4.1. УСНЭ блока АС должны осуществлять управление технологическими процессами во всех режимах работы блока АС с установленными в проекте показателями качества, надежности и метрологическими характеристиками.

### 4.4.4.2. УСНЭ должны иметь в своем составе:

- средства надежной групповой и индивидуальной связи между БПУ, РПУ. и эксплуатационным персоналом АС, выполняющим работы по месту;

- средства, обеспечивающие сбор, обработку, документирование и хранение информации, достаточной для того, чтобы имелась возможность своевременного и однозначного установления исходных событий возникновения нарушений нормальной эксплуатации и аварий, их развития, установления фактического алгоритма работы систем безопасности и элементов, важных для безопасности, отнесенных к классам безопасности 1 и 2, в том числа систем контроля и управления, отклонений от штатных алгоритмов, действий персонала.

4.4.4.3. УСНЭ блока АС должны обеспечивать автоматическую и/или автоматизированную диагностику состояния и режимов эксплуатации, в том числе и собственно технических и программных средств контроля и управления.

4.4.4.4. УСНЭ блока АС должны быть построены таким образом, чтобы обеспечивать наиболее благоприятные условия для принятия оперативным персоналом правильных решений по управлению АС и сокращать до минимума возможность принятия неправильных решений.

### 4.4.4.5. Проект УСНЭ должен содержать:

- анализ реакции систем управления и контроля РУ и блока АС на возможные отказы в системе;

- анализ надежности функционирования технических и программных средств и системы в целом;

- анализ устойчивости контуров управления и регулирования.

4.4.4.6. Должны быть предусмотрены средства и методы обнаружения течи теплоносителя первого контура, превышающей установленную проектом величину, и по возможности места ее нахождения.

Должен быть предусмотрен автоматизированный контроль радиоактивности теплоносителя и контроль сбросов и выбросов радиоактивных веществ, а также контроль радиационной обстановки в помещениях АС, в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения при эксплуатации АС, включая аварии, и при выводе АС из эксплуатации.

4.4.4.7. Должны быть предусмотрены автоматический контроль условий безопасного хранения ядерного топлива и радиоактивных отходов и сигнализация о нарушениях этих условий.

## 4.4.5. Управляющие системы безопасности

4.4.5.1. На блоке АС должны быть предусмотрены УСБ.

4.4.5.2. УСБ должны автоматически выполнять свои функции при возникновении условий, предусмотренных проектом.

4.4.5.3. УСБ должны быть спроектированы таким образом, чтобы при автоматическом запуске возможность их отключения оперативным персоналом блокировалась в течение 10 — 30 мин.

4.4.5.4. Должна быть предусмотрена возможность дистанционного приведения в действие систем безопасности и ручного — для арматуры по месту ее установки. Отказ в цепи автоматического включения не должен препятствовать дистанционному включению и осуществлению функций безопасности. Для дистанционного и ручного включения должно быть достаточным воздействие на минимальное число управляющих элементов.

4.4.5.5. Построение УСБ должно сокращать возможность ложных срабатываний до минимума. Схемы дистанционного управления механизмами систем безопасности должны предусматривать для их инициирования не менее двух или более логически связанных действий (два ключа, наборное поле и ключ и пр.).

4.4.5.6. УСБ должны быть в такой мере отделены от УСИЭ, чтобы нарушение или вывод из работы любого элемента или канала УСНЭ не влияли на способность УСБ выполнять свои функции.

4.4.5.7. УСБ должны удовлетворять следующим принципам безопасности:

- резервирования (избыточности),

- независимости;

- разнообразия.

Резервирование, Независимость и разнообразие должны быть таковы. чтобы любые единичные отказы в УСБ не нарушали их работоспособность, а также обеспечивалась защита от отказов по общей причине в соответствии с п. 4.1.6.

4.4.5.8. В УСБ должна предусматриваться:

- непрерывная автоматическая диагностика работоспособности систем управления;

- периодическая диагностика исправности каналов УСБ и диагностика технологического оборудования в соответствии с п.4.1.10 с пультов БПУ и РПУ;

Отказы технических и программных средств и повреждения УСБ должны приводить к появлению сигналов на щитах управления (БПУ, РПУ и др.) и вызывать действия, направленные на обеспечение безопасности АС.

В тех случаях, когда это технически невозможно, методика и средства периодических проверок УСБ должны выявлять имеющиеся нарушения без снижения функциональной готовности других систем и элементов безопасности и систем (элементов), важных для безопасности, отнесенных к классам безопасности 1 и 2.

4.4.5.9. Проектные материалы по УСБ должны содержать анализы в объеме, аналогичном требованиям п. 4.4.4.5.

## 4.4.6. Автономные средства регистрации и хранения информации

4.4.6.1. Должны быть предусмотрены автономные средства, обеспечивающие регистрацию и хранение информации, необходимой для расследования аварий. Указанные средства должны быть защищены от несанкционированного доступа и сохранять работоспособность в условиях проектных и запроектных аварий. Объем регистрируемой и сохраняемой информации обосновывается в проекте АС.