10.1.1. Территория АС должна соответствовать требованиям «Санитарных правил проектирования и эксплуатации атомных станций», «Правил радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций», «Положения о порядке выбора площадок строительст-ва АС» и НД по охране окружающей среды.

10.1.2. Для обеспечения надлежащего эксплуатационного и санитарно-технического состояния территории, зданий и сооружений, соблюдения требований по охране окружаю-щей среды должны быть выполнены и содержаться в должном порядке и исправном состоя-нии:

- системы отвода поверхностных и грунтовых вод со всей территории АС, от ее здний сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.);

- системы очистки вентиляционных выбросов от пыли, радиоактивных газов и аэро-золей;

- сооружения для очистки загрязненных сточных вод и промливневой канализации;

- сети водопровода, канализации, дренажа, теплофикации, газопроводы и их соору-жения;

- источники питьевой воды, водоемы и санитарные зоны охраны источников водо-снабжения;

- железнодорожные пути и переезды, автомобильные дороги, подъезды к пожарным гидрантам, водохранилищам и градирням, мосты, переходы и др.;

- противооползневые и берегоукрепительные сооружения;

- базисные и рабочие реперы и марки;

- пьезометры и контрольные скважины для наблюдения за режимом грунтовых вод;

- системы контроля радиационной обстановки на территории АС, санитарной зоны АС и зоны наблюдения;

- ограждение, освещение, озеленение и благоустройство территории.

10.1.3. Скрытые под землей коммуникации водопровода, канализации, теплофика-ции, газоводы, воздухопроводы и кабели должны иметь на поверхности земли указатели.

10.1.4. Должен быть обеспечен проезд транспортных средств и механизмов ко всем сооружениям и зданиям, расположенным на территории АС, а также вдоль водоподводящих и отводящих каналов, водоподпорных и ограждающих плотин и дамб, трасс подземных тру-бопроводов.

10.1.5. Пешеходные дороги на территории АС должны соединять между собой все здания и обеспечивать безопасность передвижения в местах пересечения с транспортными коммуникациями.

10.1.6. Территория АС должна озеленяться в соответствии с нормативными требова-ниями по специальному проекту.

10.1.7. При выявлении на территории АС блуждающих токов должна быть обеспече-на антикоррозионная защита подземных металлических сооружений и коммуникаций.

10.1.8. Все водоотводящие сети и устройства должны осматриваться и подготавли-ваться весной к пропуску талых вод; места прохода кабелей, труб, вентиляционных каналов через стены зданий должны быть уплотнены, а откачивающие механизмы приведены в со-стояние готовности к работе.

10.1.9. Контроль за режимом грунтовых вод - уровнем воды в контрольных скважинах (пьезометрах) должен проводиться: в первый год эксплуатации не реже чем 1 раз в месяц, в последующие годы - в зависимости от изменений уровня грунтовых вод, но не реже чем 1 раз в квартал.

В карстовых зонах контроль за режимом грунтовых вод должен быть организован по специальным программам и в сроки, предусмотренной местной инструкцией.

Измерение температуры воды и отбор проб воды на химический анализ из скважин должен проводиться в соответствии с местной инструкцией.

Контроль за активностью грунтовых вод должен производиться в соответствии с указаниями отдела (службы) радиационной безопасности и требованиями санитарных органов надзора.

Результаты наблюдений должны заноситься в специальный журнал.

10.1.10. На территории (площадке) АС должны быть постоянно задействованы глав-ный вход и не менее двух запасных в местах по периметру территории, оборудованные контрольно-пропускными пунктами для дозиметрического контроля всех покидающих АС людей и транспортных средств, а также вывозимых (выносимых) материалов, оборудования, приборов и т.п.

Транспортные средства перед выездом с территории АС при необходимости должны подвергаться дезактивации в специально оборудованных местах.

10.1.11. Транспортировка по территории АС радиоактивных материалов, отходов, за-грязненного оборудования и приборов, изотопов должны проводиться в соответствии с пра-вилами транспортировки радиоактивных материалов и источников ионизирующих излучений с использованием проектных технологических схем, устройств и приспособлений.

Транспортировка отработанного топлива, жидких и твердых радиоактивных отходов на территории АС, по трассам, не предусмотренных проектом, может быть выполнена по разрешению главного инженера АС и с соблюдением установленных правил.