11.1.1. При проектировании, строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации гидротехнических сооружений должно обеспечиваться выполнение требований законода-тельства Российской Федерации и нормативно-технических документов в области безопасности гидротехнических сооружений.

Эксплуатирующая организация*) в соответствии с Федеральным законом «О безопасности гидротехнических сооружений»:

- несет ответственность за безопасность гидротехнического сооружения;

- должна представлять в установленном порядке в органы государственного надзора на утверждение декларацию безопасности гидротехнического сооружения и получать ли-цензии на виды деятельности в области безопасности гидротехнических сооружений.

11.1.2. В бетонных гидротехнических сооружениях должны своевременно устранять-ся повреждения, вызываемые коррозией бетона, кавитацией, трещинообразованием, повы-шенной деформацией и другими неблагоприятными явлениями, связанными с воздействия-ми воды и нагрузок. При необходимости должна проводиться проверка прочности бетона на участках, подверженных воздействию фильтрующейся воды и расположенных в зонах пе-ременного уровня. При снижении прочности конструкций сооружений по сравнению с уста-новленными проектом критериями надежности, должны разрабатываться мероприятия и проводиться ремонтные работы (реконструкции) по их усилению.

11.1.3. Земляные плотины и дамбы должны быть защищены от размыва. Крепления откосов и ливневая канализация должны поддерживаться в исправном состоянии. Земляные сооружения, особенно каналы в насыпях и водопроницаемых грунтах, плотины и дамбы, должны предохраняться от повреждения животными. ______________

- )Эксплуатирующая организация - государственное или муниципальное унитарное предприятие либо организация любой другой организационно - правовой формы, на балан-се которой находится гидротехническое сооружение

Бермы и кюветы каналов должны регулярно очищаться от грунта осыпей и выносов.

11.1.4. Складирование грузов и устройство каких-либо сооружений, в том числе при-чалов, на бермах и откосах каналов, плотин, дамб и у подпорных стенок в пределах расчет-ной призмы обрушения не допускается без проектного обоснования.

Опасная зона должна быть отмечена на месте отличительными знаками.

11.1.5. Участки откосов земляных плотин и дамб, при недостаточно глубоком распо-ложении грунтовых вод в низовом клине, во избежание промерзания и разрушения должны иметь дренажные устройства или утепления.

11.1.6. Дренажные устройства для отвода профильтровавшейся воды должны быть оборудованы водомерными приспособлениями и содержаться в исправном состоянии. Вода из дренажных устройств должна отводиться от сооружений непрерывно. При обнаружении выноса грунта фильтрационной водой необходимо принять меры к его прекращению.

11.1.7. Скорость воды в каналах должна быть такой, чтобы не происходило размывов откосов и дна канала, отложения наносов; должна быть обеспечена бесперебойная подача воды при наличии ледовых образований. Максимальные и минимальные скорости воды должны соответствовать расчетным значениям, и указаны в местной инструкции.

11.1.8. Наполнение и опорожнение водохранилищ, бассейнов, каналов и напорных трубопроводов, а также изменение уровней воды должны проводиться постепенно со скоро-стями, исключающими появление недопустимо больших давлений за облицовкой сооруже-ния, оползание откосов, возникновение вакуума и ударных явлений в трубопроводах; допус-каемые скорости опорожнения и наполнения должны соответствовать расчетным значениям и указаны в местной инструкции.

11.1.9. При эксплуатации напорных трубопроводов должны быть:

- устранены повышенная вибрация оболочки, обеспечена нормальная работа всех опор;

- обеспечена нормальная работа компенсационных устройств;

- автоматически действующие защитные устройства, предусмотренные на случай разрыва трубопроводов, должны постоянно находиться в состоянии готовности к действию.

11.1.10. Аэрационные устройства напорных трубопроводов должны быть надежно утеплены и при необходимости оборудованы обогревом. Систематически в сроки, указанные в местной инструкции, должны проводиться проверки состояния аэрационных устройств.

11.1.11. Металлические напорные трубопроводы и металлические части гидротехни-ческих сооружений, в том числе градирен и брызгальных бассейнов, должны быть защище-ны от коррозии и абразивного износа, а деревянные части - от гниения.

11.1.12. Должна быть обеспечена надежная работа уплотнений деформационных швов.

11.1.13. На каждой АС в местной инструкции должен быть изложен план действий персонала при возникновении на гидротехнических сооружениях аварийных ситуаций. В плане должны быть определены обязанности персонала, способы устранения аварийных ситуаций, запасы материалов, средства связи и оповещения, транспортные средства, пути передвижения и т.п.

11.1.14. Противоаварийные устройства, водоотливные водоспасательные средства должны содержаться в исправном состоянии и постоянно находиться в состоянии готовно-сти к действию.

11.1.15. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений должен проводиться вы-борочно в зависимости от их состояния, не создавая помех в работе.

11.1.16. Вдоль водоподводящих и обводящих каналов, водоподпорных и ограждаю-щих плотин и дамб, трасс подземных трубопроводов большого диаметра должны быть пре-дусмотрены проходы для их осмотра.

Повреждения гидротехнических сооружений, создающие опасность для людей и обо-рудования, должны устраняться немедленно.

11.1.17. Систематический контроль за гидротехническими сооружениями на АС явля-ется основным средством для оценки состояния и условий их работы.

11.1.18. Ответственность за организацию контроля за состоянием гидротехнических сооружений, за своевременное выявление аварийных ситуаций, разработку и выполнение мероприятий по их устранению в соответствии с Федеральным законом «О безопасности гидротехнических сооружений» несут:

- в период строительства до приемки в эксплуатацию полностью законченного строи-тельством гидроузла - строительная организация (генеральный подрядчик);

- в период эксплуатации и вывода из эксплуатации - АС.

11.1.19. При сдаче гидротехнических сооружений в эксплуатацию Заказчику должны быть переданы:

- контрольно-измерительная аппаратура (КИА) и данные наблюдений по ней в строи-тельный период - строительной организацией;

- данные анализа результатов натурных наблюдений с указанием предельно допус-тимых по условиям устойчивости и прочности сооружения показаний КИА - проектной орга-низацией.

11.1.20. Объем КИА, устанавливаемой на гидротехнических сооружениях, определя-ется проектом и зависит от класса капитальности сооружения; на сооружениях 3-го и 4-го класса капитальности, как правило, достаточен визуальный контроль и КИА может не устанавливаться.

В период эксплуатации по решению АС (эксплуатирующей организации) состав КИА и объем наблюдений могут быть сокращены или увеличены в зависимости от состояния гид-росооружений.

На АС должны быть ведомость и схема размещения всей КИА с указанием даты установки каждого прибора и начальных отсчетов; состояние КИА должно проверяться в сро-ки, указанные местной инструкцией.

11.1.21. На каждой АС должна быть местная программа натурных наблюдений, ут-вержденная главным инженером АС. В сроки, установленные местной программой, и в пре-дусмотренном ею объеме должны проводиться наблюдения за:

- осадками и смещениями сооружений и их оснований, деформациями, трещинами в сооружениях и облицовках, состоянием деформационных и строительных швов, креплением откосов земляных плотин и дамб, каналов и выемок, состоянием трубопроводов;

- фильтрационным режимом в основании и теле земляных, бетонных сооружений и береговых примыканий, работой дренажных и противофильтрационных устройств, режимом грунтовых вод в зоне сооружений;

- воздействием потока на сооружения, в частности за размывом водобоя и рисбермы, дна и берегов, истиранием и коррозией облицовок, просадками, оползневыми явлениями, заилением и зарастанием каналов и бассейнов, переработкой берегов водоемов;

- воздействием льда на сооружения, их обледенением.

При необходимости должны быть организованы наблюдения за вибрацией сооруже-ния, сейсмическими нагрузками на них, прочностью и водонепроницаемостью бетона, на-пряженным состоянием и температурным режимом конструкций, коррозией металла и бето-на, состоянием сварных швов металлоконструкций, выделением газа на отдельных участках гидросооружений и др. При существенных изменениях условий эксплуатации гидросооруже-ний должны проводиться дополнительные наблюдения по специальным программам.

В местных инструкциях для каждого напорного гидротехнического сооружения долж-ны быть указаны критерии его безопасного состояния, с которыми должны сравниваться данные, полученные с помощью КИА.

11.1.22. На всех гидротехнических сооружениях должны быть установлены базисные и рабочие реперы. Оси основных гидротехнических сооружений должны быть надежно обо-значены на местности знаками с надписями и связаны с базисными реперами. Анкерные опоры напорных трубопроводов должны иметь марки, определяющие положение опор в плане и по высоте. Водоподпорные и ограждающие плотины и дамбы, каналы, туннели должны иметь знаки, отмечающие попикетно длину сооружения, начало, конец и радиусы закруглений, а также места расположения скрытых под землей или водой устройств.

11.1.23. Контрольно-измерительная аппаратура должна быть защищена от повреж-дений. Пьезометры и контрольные скважины должны быть защищены от засорения и про-мерзания. Откачка воды из пьезометров без достаточного обоснования запрещается. От-метки верха пьезометров периодически, но не реже 1 раза в год, должны проверяться ниве-лировкой.

11.1.24. Ежегодно до наступления весеннего половодья, а в отдельных случаях также и летне-осеннего паводка на АС должны назначаться паводковые комиссии. Комиссия про-водит осмотр и проверку подготовки к половодью (паводку) всех гидротехнических сооруже-ний, их механического оборудования, подъемных устройств, руководит пропуском полово-дья (паводка) и после его прохождения снова осматривает сооружения.

11.1.25. Осмотр подводных частей сооружений и туннелей, предусмотренный проек-том или местной инструкцией должен проводиться после первых двух лет эксплуатации и далее по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет.

11.1.26. Механическое оборудование гидротехнических сооружений (затворы и за-щитные ограждения с их механизмами), средства его дистанционного автоматического управления и сигнализации, а также подъемные и транспортные устройства общего назна-чения должны постоянно содержаться в исправности и находиться в состоянии готовности к работе. Должна быть обеспечена возможность маневрирования затворами водосбросных сооружений, предназначенными для использования при пропуске половодья, путем их осво-бождения от наледей и ледяного припая непосредственно перед весенним половодьем.

11.1.27. Механическое оборудование гидросооружений должно периодически осмат-риваться и проверяться в соответствии с утвержденным графиком.

11.1.28. Основные затворы должны иметь указатели высоты открытия. Индивидуаль-ные подъемные механизмы и закладные части затворов должны иметь привязку к базисным реперам.

11.1.29. При маневрировании затворами их движение должно происходить беспре-пятственно, без рывков и вибрации, при правильном положении ходовых и отсутствии де-формации опорных частей. Должны быть обеспечены водонепроницаемость затворов, пра-вильная посадка их на порог и плотное прилегание к опорному контуру. Затворы не должны иметь перекосов и не допустимых деформаций при работе под напором.

Нахождение затворов в положениях, при которых появляется повышенная вибрация затворов или конструкций гидросооружений, запрещается.

11.1.30 Полное закрытие затворов, установленных на напорных водоводах, может проводиться лишь при исправном состоянии аэрационных устройств водоводов.

11.1.31. Сороудерживающие конструкции (решетки, сетки, запани) должны регулярно очищаться от сора.

На каждой АС должны быть установлены предельные по условиям прочности и эко-номичности значения уровней на сороудерживающих решетках.

Механическое оборудование должно быть защищено от коррозии и обрастания дрей-сеной.

11.1.32. В необходимых случаях должно быть обеспечено утепление или обогрев па-зов, опорных устройств и пролетных строений затворов, сороудерживающих решеток, пред-назначенных для работы в зимних условиях.

11.1.33. Осмотр основных конструкций градирен (элементов башни, противообледе-нительного тамбура, водоуловителя, оросителя, водораспределительного устройства и вен-тиляционного оборудования) и брызгальных устройств должны проводиться ежегодно в ве-сенний и осенний период. Обнаруженные дефекты должны быть устранены. Поворотные щиты тамбура при положительных температурах воздуха должны быть установлены в гори-зонтальном положении.

Антикоррозионное покрытие металлических конструкций должно восстанавливаться по мере необходимости. Водосборные бассейны, а также асбоцементные листы обшивок башен градирен должны иметь надежную гидроизоляцию.

11.1.34. Водораспределительные системы градирен и брызгальных бассейнов долж-ны промываться не реже 2 раз в год - весной и осенью. Засорившиеся сопла должны быть своевременно очищены, а вышедшие из строя заменены. Водосборные бассейны градирен должны не реже 1 раза в 2 года очищаться от ила и мусора.

11.1.35. Конструкции оросителей градирен должны очищаться от минеральных и ор-ганических отложений.

11.1.36. Решетки и сетки градирен и брызгальных устройств должны осматриваться 1 раз в смену и при необходимости очищаться, чтобы не допускать перепада воды на них вы-ше установленного проектом.

11.1.37. При эксплуатации градирен и брызгальных устройств в зимних условиях об-леденение конструктивных элементов охладителей и прилегающей территории не допуска-ется.

Во избежание обледенения расположенного вблизи оборудования, конструкционных элементов и территории зимой брызгальные устройства должны работать с пониженным напором. При уменьшении расхода воды должны быть заглушены периферийные сопла и отключены крайние распределительные трубопроводы.

Понижение напора у разбрызгивающих сопел должно быть обеспечено путем уменьшения общего расхода охлаждаемой воды на максимальное количество работающих сек-ций, а также отвод части нагретой воды без ее охлаждения через холостые сбросы непосредственно в водосборный бассейн. Температура воды на выходе их брызгального устройства должна быть не ниже 10 оС.

11.1.38. При наличии параллельно работающих градирен и уменьшения зимой обще-го расхода воды во избежание обледенения оросителя плотность орошения в градирнях должна быть не менее 6 м3/ч на 1 м2 площади орошения, а температура воды на выходе градирен - не ниже 10 оС.

11.1.39. При кратковременном отключении градирен или брызгального устройства в зимний период должна быть обеспечена циркуляция теплой воды в бассейне для предот-вращения образования в нем льда.

11.1.40. Детальное обследование металлических каркасов вытяжных башен обшив-ных градирен должно проводиться не реже 1 раза в 10 лет, железобетонных оболочек - не реже 1 раза в 5 лет.