11.2.1. При эксплуатации водного хозяйства атомных станций должны быть обеспе-чены: бесперебойная подача охлаждающей воды в необходимых количествах, регулирование температурного режима с целью поддержания экономичного вакуума и предотвращения загрязнений конденсаторов и циркуляционных водоводов. Одновременно должны быть уч-тены потребности неэнергетических отраслей народного хозяйства (рыбного хозяйства, водного транспорта, водоснабжения, орошения) и условия охраны природы.

11.2.2. К моменту приемки в эксплуатацию атомной станции проектной организацией должны быть переданы дирекции:

- согласованные с заинтересованными организациями «Правила эксплуатации водо-хранилища»;

- гидравлические характеристики водопропускных (водосбросных) сооружений.

По мере накопления эксплуатационных данных эти Правила и характеристики долж-ны уточняться и дополняться.

11.2.3. До наступления минусовой температуры наружного воздуха и появления льда должны быть проверены и отремонтированы шугосбросы и шугоотстойники, очищены от сора и топляков водоприемные устройства и подводящие каналы, решетки и пазы затворов, а также подготовлены устройства для обогрева решеток и пазов затворов, проверены шуго-сигнализаторы и микротермометры.

11.2.4. Вдоль сооружений, не рассчитанных на давление сплошного ледяного поля, должна устраиваться полынья, поддерживаемая в свободном ото льда состоянии в течение зимы.

11.2.5. При прямоточном, смешанном и оборотном водоснабжении АС с водохрани-лищами-охладителями (при необходимости) должна осуществляться рециркуляция теплой воды для борьбы с шугой и обогрева решеток водоприемника. Включение рециркуляции должно предотвращать появление шуги на участке водозабора; условия ее включения должны быть указаны в местной инструкции.

11.2.6. Перед ледоставом и в период ледостава должны проводиться систематиче-ские (не реже 1 раза в сутки) измерения температуры воды на участках водозаборов с це-лью обнаружения признаков ее переохлаждения. Порядок включения обогрева и устройств для расчистки решеток ото льда должен быть определен местной инструкцией.

11.2.7. При заилении водохранилищ, бьефов, бассейнов или каналов необходимо промывать бьефы, водохранилища, пороги водоприемников, осветлять воду в отстойниках, предохранять водохранилища (бассейны, бьефы) от заиления путем проведения режимных мероприятий, применять берегоукрепительные и наносоудерживающие устройства или уда-лять наносы механическими средствами.

11.2.8. В случае возможности попадания в приемные сооружения наносов, скопив-шихся перед порогом водоприемника, должны проводиться кратковременные интенсивные промывки. При невозможности или неэффективности промывки удаление наносов должно проводиться при помощи механизмов.

11.2.9. На каждой АС, в водохранилище которой имеется залежи торфа, должен быть организован перехват всплывающих масс торфа выше створа водозаборных сооружений, преимущественно в местах всплывания. Перехваченный торф должен отбуксироваться в бухты и на отмели и надежно закрепляться.

11.2.10. При развитии водной растительности в водохранилищах-охладителях, брыз-гальных бассейнах и градирнях для ее уничтожения следует применять активные способы: механические, биологические, химические. Применение химических способов допускается с разрешения органов Госкомэкологии России и Госкомрыболоства России.

11.2.11. Задачами гидрологического и метеорологического обеспечения АС являют-ся:

- получение гидрологических и метеорологических данных для оптимального ведения режимов работы АС, планирование использования водных ресурсов и организации пра-вильной эксплуатации гидротехнических сооружений и водохранилищ;

- контроль за использованием водных ресурсов на АС;

- получение данных для регулирования водного стока, пропуска половодий и павод-ков, организации ирригационных и санитарных пропусков, обеспечение расходов воды на водоснабжение и т.п.;

- получение информации для своевременного принятия мер по предотвращению или уменьшению ущерба от стихийных явлений.

11.2.12. Атомные станции должны регулярно получать от органов Росгидромета сле-дующие данные:

- сведения по используемому водостоку (расход, уровень и температура воды, ледо-вые явления, наносы);

- водные балансы водохранилищ многолетнего, годичного и сезонного регулирова-ния;

- метеорологические данные (температура и влажность воздуха, количество осадков, сила и направление ветра, образование гололеда, штормовые и градовые предупреждения);

- гидрологические и метеорологические прогнозы, необходимые для эксплуатации АС.

При необходимости АС должны получать от органов Росгидромета данные по физи-ческим, химическим и гидробиологическим показателям и уровню загрязнения вод, а также экстренную информацию о резких изменениях уровня загрязнения вод.

11.2.13. Объем и сроки передачи гидрологических и метеорологических прогнозов и предупреждений об опасных явлениях устанавливаются для каждой АС соответствующими органами Росгидромета.

Прогнозы Росгидромета и фактические гидрологические и метеорологические явле-ния регистрируются на АС.

11.2.14. На каждой АС в сроки, определяемые программой натурных наблюдений, должны быть организованы наблюдения за:

- уровнями воды в бьефах водонапорных сооружений, у водозаборных сооружений, в каналах;

- расходами воды, пропускаемыми через гидротехнические сооружения и используе-мым технологическим оборудованием;

- ледовым режимом водотока (водохранилища, пруда, реки) вблизи сооружений;

- содержанием в воде наносов и их отложениями в водохранилищах (водоемах);

- температурой воды и воздуха;

- показателем качества используемой или сбрасываемой воды (по местным услови-ям).

11.2.15. Определение среднесуточного расхода воды, использованной АС, должен определяться по показаниям расходомеров; при отсутствии водомерных устройств времен-но, до установки указанных приборов, учет стока воды может проводиться по характеристи-кам протарированного технологического оборудования и с использованием других возмож-ных методов.

11.2.16. Водомерные посты должны периодически, не реже чем через 5 лет, прове-ряться нивелировкой. Вблизи реек и свай должен скалываться лед, а автоматические посты на зимний период должны утепляться.

11.2.17. Информация об аварийных сбросах АС загрязняющих веществ, а также о нарушении ими установленного режима использования водных объектов должна немедлен-но передаваться местным органом Роскомгидромета непосредственно атомными станция-ми.

11.2.18. На водохранилищах - охладителях должен осуществляться контроль за ка-чеством воды и при необходимости должны приниматься меры для предотвращения загряз-нения ее промышленными, радиоактивными и бытовыми стоками, приводящими к нарушению требований санитарных норм, загрязнению и коррозии оборудования атомных станций.