11.3.1. При эксплуатации систем технического водоснабжения должны быть обеспе-чены:

- бесперебойная подача охлаждающей воды нормативной температуры в необходи-мом количестве и требуемого качества;

- предотвращение загрязнений конденсаторов турбин, теплообменного оборудования и трубопроводов систем технического водоснабжения;

- выполнение требований норм и правил по охране окружающей среды;

11.3.2. Для предотвращения образования отложений в трубках конденсаторов турбин и другого теплообменного оборудования, коррозии, "цветения" воды или зарастания водо-хранилищ-охладителей высшей водной растительностью должны проводиться профилакти-ческие мероприятия.

Выбор мероприятий должен определяться местными условиями, их эффективно-стью, допустимостью по условиям эксплуатации теплообменного оборудования, охраны ок-ружающей среды.

Очистка теплообменного оборудования, циркуляционных водопроводов и каналов должна производиться по мере необходимости.

Очистка теплообменного оборудования систем безопасности, систем важных для безопасности должна проводиться по графикам и по методикам, утвержденным главным инженером АС.

Уничтожение высшей водной растительности и борьба с "цветением" воды в водо-хранилищах-охладителях химическим способом допускается только с разрешения Мини-стерства природных ресурсов Российской Федерации и Госкомрыболовства России.

11.3.3. В случае накипеобразующей способности охлаждающей воды при эксплуата-ции АС должны производиться:

а) в системе оборотного водоснабжения с градирнями и брызгальными бассейнами подкисление:

- при подкислении добавочной воды серной и соляной кислотами щелочной буфер в ней поддерживать не менее 1,0-0,5 мг-экв/кг;

- при вводе кислоты в циркуляционную воду щелочность ее поддерживать не ниже 2,0-2,5 мг-экв/кг;

- при применении серной кислоты следить, чтобы содержание сульфатов в циркуля-ционной воде не достигло уровня, вызывающего повреждение бетонных конструкций или осаждение сульфатов кальция.

При применении оксиэтилендифосфоновой кислоты содержание ее в циркуляцион-ной воде, в зависимости от химического состава, поддерживать в пределах 0,25-4,0 мг/кг; в продувочной воде содержание этой кислоты ограничить по ПДК до 0,9 мг/кг;

б) в системе оборотного водоснабжения с водохранилищами-охла-дителями осуще-ствлять водообмен в период лучшего качества воды в источнике подпитки. При накипеобра-зующей способности охлаждающей воды, а также при наличии в ней ила, песка и гидробио-нитов, которые могут осаждаться в трубах теплообменного оборудования, с вводом первого энергоблока АС обязателен ввод в эксплуатацию системы шариковой очистки с эластичны-ми губчатыми резиновыми шариками для конденсаторов турбин.

Для периодической промывки конденсаторов турбин и других теплообменников должны быть предусмотрены установки кислотной промывки и очистки промывочных рас-творов.

11.3.4. При обрастании систем технического водоснабжения (поверхностей грубых решеток, конструктивных элементов водоочистных сеток, водоприемных и всасывающих ка-мер и напорных водоводов) моллюском дрейсены или другими биоорганизмами должны применяться необрастающие покрытия, проводиться промывки трактов горячей водой. До-пускается применение и других, в том числе химических, методов борьбы с обрастанием по согласованию с органами Министерства природных ресурсов Российской Федерации и Гос-комрыболовства России.

Для борьбы с моллюском дрейсены необходимо поддерживать скорость воды в тру-бопроводах более 1,5 м/сек и не допускать образования застойных зон в системах техниче-ского водоснабжения.

Борьба с отмершими моллюсками дрейсены осуществляется установкой фильтр-ловушек на трубопроводах и удалением моллюска из подводящего тракта к блочной насос-ной станции.

11.3.5. Периодичность удаления воздуха из циркуляционных трактов должна быть та-кой, чтобы высота сифона в них не уменьшилась более 0,3 м против проектного значения.

11.3.6. При эксплуатации охладителей циркуляционной воды должны быть обеспече-ны:

- оптимальный режим из условий достижения экономически наивыгоднейшего вакуу-ма в конденсаторах турбин;

- эффективность охлаждения согласно нормативных характеристик турбин.

11.3.7. Оптимальные режимы работы гидроохладителей водозаборных и сбросных сооружений должны быть выбраны в соответствии с режимными картами, разработанными для конкретных метеорологических условий и конденсационных нагрузок АС.

При увеличении среднесуточной температуры охлаждающей воды после охладителя более чем на 1 град. Цельсия по сравнению с требуемой по нормативной характеристике должны быть приняты меры к выяснению и устранению причин недоохлаждения.

11.3.8. Системы технического водоснабжения ответственных потребителей (обеспечивающие системы безопасности) и важные для безопасности гидротехнические сооружения, должны эксплуатироваться в соответствии с инструкциями, разработанными на основании проекта, технологического регламента по эксплуатации энергоблока АС.