12.6.1. Перед включением в работу трубопроводы и арматура должны быть тщатель-но осмотрены. После ремонта или длительного отключения (свыше 10 суток) должны быть проверены исправность тепловой изоляции, индикаторов тепловых перемещений, непод-вижных опор, скользящих и пружинных креплений, возможность свободного расширения трубопровода при его прогреве, состояние дренажей и воздушников, предохранительных устройств и приборов теплового контроля.

12.6.2. Главные циркуляционные трубопроводы первого (радиоактив- ного) контура головных блоков АЭС должны подвергаться тензометрированию при проведении пусконаладочных работ.

12.6.3. При эксплуатации трубопроводов и арматуры в соответствии с действующими инструкциями должны контролироваться: - размеры тепловых перемещений трубопроводов, для которых это предусмотрено проектом, и их соответствие расчетным значениям по показаниям индикаторов; - наличие защемлений и вибрационное состояние трубопроводов; - периодический контроль металла и сварных соединений; - герметичность по отношению к внешней среде предохранительной, регулирующей и запорной арматуры и фланцевых соединений; - температурный режим работы металла при пусках и остановах; - степень затяжки пружин подвесок и опор в рабочем и холодном состоянии; - соответствие показаний указателей положения (УП) регулирующей арматуры на щитах управления ее фактическому положению; - наличие смазки узлов приводных механизмов, винтовых пар «шпиндель-резьбовая втулка».

12.6.4. Схема трубопроводов и их эксплуатация должны исключать возможность повреждения трубопроводов низкого давления при наличии связи с трубопроводами высокого давления.

На АС перед подъемом давления в контуре должны быть надежно отключены трубо-проводы низкого давления вспомогательных систем (трубопроводы систем расхолаживания, заполнения и опорожнения, подачи сжатого газа низкого давления и др.).

Проектом и инструкциями по эксплуатации должны быть предусмотрены организационные и технические мероприятия по исключению ошибочного подключения систем низкого давления к системам высокого давления.

Отключение этих трубопроводов должны контролироваться начальниками смен АС (начальниками смен энергоблока АС) с записью в оперативном журнале по докладам начальников смен цехов.

Надежность отключения выше указанных трубопроводов ежесменно должна контро-лироваться оперативным персоналом цехов с докладом начальникам смен АС (начальникам смен энергоблока АС).

12.6.5. Заполнение средой неостывших паропроводов (при пусках и опрессовках), а также неостывших главных циркуляционных трубопроводов АС должно выполняться с кон-тролем разности температур стенки трубопровода и среды, которая не должна превышать расчетных значений.

12.6.6. Для опорожнения через дренажи паропроводы любых параметров должны быть смонтированы с уклоном горизонтальных участков не менее 0,004 по ходу движения среды. Это значение уклона должно обеспечиваться при температурах металла от 0 оС до температуры, соответствующей насыщению при рабочем давлении среды.

Система дренажей должна обеспечивать полное удаление влаги при прогреве, осты-вании и опорожнении трубопроводов.

При объединении дренажных линий нескольких трубопроводов на каждой из них должна быть установлена запорная арматура.

Конденсат и тепло постоянных дренажей должны использоваться в тепловой схеме.

12.6.7. Компоновка трубопроводов и арматуры, подлежащих периодическому контро-лю в процессе эксплуатации, должна обеспечивать доступ к ним для обследования и ремон-та. В местах контроля должны иметься площадки.

12.6.8. Арматура должна иметь обозначения или маркировку согласно схемам трубо-проводов, а также указатели направления вращения штурвала. Регулирующие клапаны должны иметь указатели степени открытия регулирующего органа, запорная - указатели по-ложения запорного органа (открыто, закрыто). Арматура, постоянно или длительно находя-щаяся под разрежением, должна иметь гидравлическое или другое уплотнение штоков.

12.6.9. Ремонт трубопроводов и арматуры должен проводиться одновременно с со-ответствующими агрегатами. Ремонтные работы, а также установка и снятие заглушек, оп-ределяющих ремонтируемый участок трубопровода, должны выполняться по наряду-допуску в соответствии с требованиями правил техники безопасности и радиационной безо-пасности.

Выполнение организационно-технических мероприятий по предотвращению попада-ния во внутренние полости оборудования систем АС загрязнений и посторонних предметов при выполнении работ по ремонту должно производиться в соответствии с требованиями документа «Техническое обслуживание и ремонт систем оборудования атомных станций. Правила организации работ со вскрытием оборудования». РД ЭО О127.

12.6.10. Арматура, ремонтируемая со снятием с места установки (с вырезкой из тру-бопровода), должна быть испытана на герметичность затвора, сальниковых, сильфонных и фланцевых уплотнений давлением равным 1,25 рабочего.

Арматура, ремонтируемая без вырезки из трубопровода, должна быть испытана ра-бочим давлением среды совместно с трубопроводом; состояние затвора контролируется ви-зуально в процессе ремонта по контакту уплотнительных поверхностей.

При значительных дефектах затвора арматура должна ремонтироваться с вырезкой из трубопровода и последующим испытанием ее на герметичность давлением 1,25 рабоче-го.

12.6.11. На фланцевых соединениях паропроводов и арматуре, работающих при давлении пара 90 кгс/см2 (8,8 МПа) и выше, а также трубопроводов АС диаметром более 300 мм затяжка крепежных шпилек должна контролироваться с применением специальных приспособлений, нагрузка шпилек сверх допустимых значений не разрешается.

12.6.12. Тепловая изоляция трубопроводов и арматуры должна поддерживаться в исправном состоянии. Температура на ее поверхности при температуре окружающего воз-духа +25 оС не должна превышать:

Температура теплоносителя Температура на поверхности

оС изоляции, оС

500 и ниже…………………………..+ 45

501-650………………………………+ 48

свыше 650…………………………...+ 50

Тепловая изоляция фланцевых соединений, арматуры и участков трубопроводов, подвергающихся периодическому контролю (сварные соединения, бобышки для измерения ползучести и т.п.), должна быть быстросъемной.

Тепловая изоляция основных трубопроводов, трубопроводов, расположенных на от-крытом воздухе, а также участков поверхностей с температурой среды выше 200 шС, нахо-дящихся вблизи масляных баков, маслопроводов и мазутопроводов, а также вблизи кабель-ных линий, должна иметь металлическое или другое защитное покрытие.

Объекты, имеющие температуру среды ниже температуры окружающего воздуха, должны иметь гидрозащиту и тепловую изоляцию.

Материалы, применяемые для тепловой изоляции, не должны оказывать коррозион-ное воздействие на трубопроводы.

12.6.13. Изоляция трубопроводов, не имеющая защитного покрытия, дол- жна быть окрашена. При наличии защитного покрытия или алюминиевой окраски на поверх-ность должны наноситься маркировочные кольца.

Окраска и надписи на трубопроводах должны соответствовать ГОСТ 14202.

12.6.14. При обнаружении трещин, свищей в основном металле питательных трубо-проводов, паропроводов свежего пара, а также в их арматуре должны быть приняты сроч-ные меры к отключению аварийного участка посредством дистанционных приводов.

Если при отключении невозможно резервировать аварийный участок, то соответст-вующее оборудование, связанное с аварийным участком, должно быть остановлено.

12.6.15. Использование регулирующей арматуры в качестве запорной и запорной в качестве регулирующей не допускается.