12.8.1. При эксплуатации тепловых сетей должно быть обеспечено бесперебойное снабжение потребителей теплом, горячей водой или паром установленных параметров при утечках теплоносителя и потерях тепла, не превышающих нормативных. При исчерпании фактической мощности источников тепла и пропускной способности магистралей тепловой сети присоединение дополнительных потребителей запрещается.

12.8.2. Границами обслуживания тепловых сетей должны быть:

- со стороны источника тепла - границы, устанавливаемые в соответствии с указаниями п. 12.7.9 настоящих Правил;

- со стороны потребителя тепла - стена камеры, в которой установлены принадлежащие предприятиям задвижки на ответвлении к абоненту.

12.8.3. Предприятие, эксплуатирующее тепловые сети (Теплосеть), должно осуществлять контроль за техническим состоянием и исправностью трубопроводов и тепловых пунктов, находящихся на балансе потребителей.

12.8.4. Теплосетью должны быть организованы контроль за поддержанием в надлежащем состоянии путей подхода к объектам сети, а также дорожных покрытий и планировка поверхностей над подземными сооружениями.

Планировка поверхности земли на трассе тепловой сети должна исключать попадание поверхностных вод на теплопроводы.

Ввод трубопроводов тепловой сети в эксплуатацию без устройств для спуска и отвода воды из каждого секционируемого участка запрещается.

12.8.5. Теплосетью должна быть обеспечена исправность ограждения конструкций, препятствующих доступу посторонних лиц к оборудованию и к запорно-регулирующей арматуре.

12.8.6. Раскопка трассы трубопроводов тепловой сети или производство работ вбли-зи них посторонними организациями допускается только с разрешения Теплосети под на-блюдением специально ею назначенного лица. 12.8.7. В Теплосети должны быть составлены: план тепловой сети (масштабный); оперативная и эксплуатационная (расчетная) схемы; профили теплотрасс по каждой маги-страли. Ежегодно перед началом отопительного периода должны корректироваться план, схемы и профили в соответствии с фактическим состоянием тепловой сети.

12.8.8. Оперативная схема тепловых сетей, а также настройка автоматики и уст-ройств технологической защиты должны обеспечивать:

- надежное теплоснабжение потребителей и заданный уровень расходов теплоноси-теля и напоров в контрольных точках;

- оптимальное потокораспределение теплоносителя в тепловых сетях;

- резервирование работы тепловых сетей;

- возможность осуществления совместной работы нескольких источников тепла на объединенную тепловую сеть и перехода при необходимости к раздельной работе источни-ков;

- преимущественное использование наиболее экономичных источников.

12.8.9. Всем тепломагистралям, камерам (узлам ответвления), подкачивающим, под-питочным и дренажным насосам, узлам автоматического регулирования, неподвижным опо-рам, компенсаторам и другим сооружениям тепловой сети должны быть присвоены эксплуа-тационные номера, которыми они обозначаются на планах, схемах и пьезометрических гра-фиках.

На эксплуатационных (расчетных) схемах подлежат нумерации все присоединенные к сети абонентские системы, а на оперативных схемах, кроме того, - секционирующая и за-порная арматура.

Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), должна быть обозначена нечетным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (кондесатопроводе) - следующим за ним большим четным номером.

12.8.10. Каждый район тепловых сетей должен иметь перечень газоопасных камер и проходных каналов. Перед началом работ такие камеры должны быть проверены на отсут-ствие газа. Газоопасные камеры должны иметь специальные знаки, окраску люков и содер-жаться под надежным запором.

Все газоопасные камеры и участки трассы должны быть отмечены на оперативной схеме тепловой сети.

Надзор за газоопасными камерами должны осуществляться в соответствии с "Пра-вилами безопасности в газовом хозяйстве".

12.8.11. При технической приемке персоналом Теплосети абонентских тепловых се-тей, тепловых пунктов и систем теплопотребления после монтажа или ремонта должна вы-полняться опрессовка абонентом всего оборудования на допустимое давление, которое должно быть не выше максимально допустимого пробного давления для данных сетей, ар-матуры или нагревательных приборов.

12.8.12. Теплосетью должен быть организован постоянный контроль за качеством обратной сетевой воды.

12.8.13. Трубопроводы тепловых сетей до ввода их в эксплуатацию после монтажа или капитального ремонта должны быть подвергнуты очистке:

- паропроводы - продувке со сбросом пара в атмосферу;

- водяные сети в закрытых системах теплоснабжения и конденсатопроводы - гидрав-лической промывке;

- водяные сети в открытых системах теплоснабжения - гидропневматической про-мывке и дезинфекции с последующей повторной промывкой питьевой водой.

Повторная промывка после дезинфекции должна производиться до достижения пока-зателей сбрасываемой воды, соответствующих санитарным нормам на питьевую воду.

12.8.14. Подключение абонентских тепловых сетей, не прошедших гидропневматиче-скую промывку, запрещается.

12.8.15. Все вновь смонтированные трубопроводы тепловых сетей до ввода в экс-плуатацию должны быть подвергнуты проверке на гидравлическую плотность.

Новые тепломагистрали от АС и котельных в течение первого года эксплуатации должны быть подвергнуты испытаниям на расчетную температуру теплоносителя.

12.8.16. Заполнение сетевых трубопроводов, их промывка, дезинфекция, включение системы циркуляции, продувка и прогрев паропроводов и операции по пуску водяных или паровых тепловых сетей, а также испытания сети или отдельных ее элементов и конструк-ций должны выполняться под руководством ответственного руководителя по специально разработанной технической программе, утвержденной руководством Теплосети и согласо-ванной с руководством предприятия-источника тепла.

12.8.17. Трубопроводы тепловых сетей должны заполняться водой не выше 70 оС при отключенных системах теплопотребления.

12.8.18. Наружная поверхность трубопроводов и металлические конструкции тепло-вых сетей (балки, опоры, мачты, эстакады и др.) должны быть защищены стойкими антикор-розионными покрытиями.

Ввод в эксплуатацию тепловых сетей после окончания строительства или капиталь-ного ремонта без наружного антикоррозионного покрытия труб и металлических конструкций запрещается.

12.8.19. Трубопроводы тепловых сетей, арматура, компенсаторы и фланцевые со-единения должны быть покрыты тепловой изоляцией в соответствии с проектом.

Применение в тепловых сетях гидрофильной засыпной изоляции, а также набивной изоляции при прокладке трубопроводов в гильзах (футлярах) запрещается.

12.8.20. Ввод в эксплуатацию тепловых сетей при неработающем понижающем дре-наже запрещается.

12.8.21. Проходные каналы, а также крупные узловые камеры, в которых установлено электрооборудование, должны иметь электроосвещение согласно «Правилам устройства электроустановок».

Приточно-вытяжная вентиляция проходных каналов должна быть в исправном со-стоянии.

12.8.22. Все соединения труб тепловых сетей должны быть сварными, за исключени-ем мест применения фланцевой арматуры. Использование для компенсаторов и арматуры хлопчатобумажных и пеньковых на-бивок запрещается.

12.8.23. При надземной прокладке тепловых сетей задвижки с электроприводами должны быть размещены в помещении или заключены в кожухи, защищающие арматуру и электропривод от атмосферных осадков и исключающие доступ посторонних лиц.

12.8.24. Присоединение к тепловым сетям установок горячего водоснабжения с неис-правными регуляторами температуры воды, а также теплопотребляющих систем с неис-правными приборами учета запрещается.

12.8.25. Для контроля за состоянием оборудования тепловых сетей и режимом их работы регулярно по графику должен проводиться обход теплопроводов и тепловых пунк-тов.

12.8.26. Для контроля за состоянием строительно-изоляционных конструкций, тепло-вой изоляции и трубопроводов в подземных прокладках тепловых сетей ежегодно по графи-ку должны проводиться профилактические плановые шурфовки. Число шурфов должно оп-ределяться исходя из состояния подземных прокладок и общей протяженности тепловой се-ти.

Прочностное состояние подземных трубопроводов должно оцениваться на основании ежегодных гидравлических опрессовок и анализа имевших место повреждений.

После вскрытия в местах шурфовок строительные и теплоизоляционные конструкции тепловой сети должны быть восстановлены и защищены от поступления влаги к теплопро-воду.

12.8.27. На водяных тепловых сетях и конденсатопроводах должен быть организован систематический контроль за внутренней коррозией трубопроводов путем анализов сетевой воды и конденсата, а также по индикаторам внутренней коррозии, устанавливаемым в наи-более характерных точках (на выводах АС, на концевых участках, в двух-трех промежуточ-ных узлах магистрали).

Неработающая тепловая сеть должна заполняться только деаэрированной водой.

12.8.28. Из паропроводов насыщенного пара конденсат должен непрерывно отво-диться через конденсатоотводчики.

Работа конденсатоотводчиков на общий конденсатопровод без установки обратных клапанов запрещается.

12.8.29. Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей не должна превышать в час 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления независимо от схемы их присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

При определении утечки теплоносителя не должен учитываться расход воды на на-полнение теплопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключе-нии новых участков сети и потребителей.

12.8.30. После ремонта до начала отопительного сезона должно быть проведено гидравлическое испытание сетей в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной и регулирующей арматуры в соответствии с «Правилами устройст-ва и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» Госгортехнадзора Рос-сии. Минимальное значение пробного давления должно составлять 1,25 рабочего давле-ния. При этом значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем организации, эксплуатирующей тепловые сети, в соответствии с требованиями п.1.1.4 "Пра-вил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды".

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с п.4.12.4 «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей во-ды" с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техниче-ским руководителем организации, эксплуатирующей тепловые сети, в допустимых пределах, указанных выше.

Одновременное проведение гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность и испытаний на максимальную температуру теплоносителя запрещается.

12.8.31. Для гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводы теп-ловых сетей должны заполняться водой с температурой не ниже + 5оС и не выше + 40 оС.

На время проведения испытаний тепловой сети пробным давлением тепловые пунк-ты и системы теплопотребления должны быть надежно отключены.

12.8.32. Испытания тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя долж-ны проводиться не реже 1раза в 2 года.

Испытаниям должна подвергаться вся сеть источни-ка теплоснабжения до тепловых пунктов систем теплопотребления.

Одновременное проведение испытаний тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя, прочность и плотность запрещается.

Испытания по определению тепловых и гидравлических потерь в тепловых сетях должны проводиться на магистралях, характерных для данной сети по конструкции проклад-ки, сроку службы и условиям эксплуатации, с периодичностью 1 раз в 5 лет по графику, ут-вержденному главным инженером.

12.8.33. Объем и периодичность испытаний тепловых сетей на потенциал блуждаю-щих токов должен соответствовать «Инструкции по защите тепловых сетей от электрохими-ческой коррозии».

12.8.34. Отключение устройств технологической защиты во время работы тепловой сети запрещается.

В период ремонта или устранения аварии устройства технологической защиты теп-ловых сетей могут быть отключены только с разрешения главного инженера или его заместителя. Работоспособность этих устройств должна периодически проверяться в сроки и в объеме, указанных в местной инструкции.

12.8.35. Для двухтрубных водяных тепловых сетей в основу режима отпуска тепла должен быть положен график центрального качественного регулирования.

При наличии нагрузки горячего водоснабжения минимальная температура воды в по-дающем трубопроводе сети должна быть не ниже 70 оС.

12.8.36. Гидравлические режимы водяных тепловых сетей должны разрабатываться ежегодно для отопительного и летнего периодов; для открытых систем теплоснабжения в отопительный период режимы должны разрабатываться при максимальном водоразборе из подающего и обратного трубопроводов и при отсутствии водоразбора.

Мероприятия по регулированию воды у потребителей должны быть составлены для каждого отопительного сезона.

Очередность сооружения новых магистралей и насосных станций, предусмотренных схемой теплоснабжения, должна определяться с учетом реального роста присоединяемой тепловой нагрузки, для чего в Теплосети должны быть разработаны гидравлические режимы системы теплоснабжения на ближайшие 3 - 5 лет.

В тепловых сетях должны быть предусмотрены мероприятия для обеспечения тепло-снабжения потребителей при выходе из строя насосных станций и отдельных участков ос-новных магистралей.

12.8.37. Давление воды в подающей линии водяных тепловых сетей при работе се-тевых насосов должно быть в любой точке не ниже 0,5 кгс/см2 (50 кПа). Давление воды в трубопроводах и оборудовании источника тепла, тепловых сетей и тепловых пунктов и верхних точках непосредственно присоединенных систем теплопотребления должно обес-печиваться с запасом не менее 0,5 кгс/см2 (50 кПа). Давление воды в обратной линии долж-но быть не выше допустимого для трубопроводов и оборудования источника тепла, тепло-вых сетей и тепловых пунктов и для непосредственно присоединенных систем теплопотреб-ления.

12.8.38. Статическое давление в системах теплоснабжения должно быть таким, что-бы обеспечивать заполнение водой трубопроводов тепловой сети, а также всех непосредст-венно присоединенных систем теплоснабжения. Статическое давление должно быть не выше допустимого для трубопроводов и оборудования источника тепла, тепловых сетей и тепловых пунктов и непосредственно присоединенных систем теплоснабжения.

Статическое давление должно быть определено условно для температуры воды от 1 до 100 оС.

Для магистралей дальнего теплоснабжения, работающих при повышенных темпера-турах сетевой воды, статическое давление должно быть определено исходя из расчетной температуры воды в магистралях.

Если статическое давление в отдельных точках сети превышает допустимое для оборудования источника или систем теплоснабжения, должно быть обеспечено автоматиче-ское деление сети на гидравлически изолированные зоны, в каждой из которых должно под-держиваться допустимое давление.

12.8.39. При аварийном прекращении электроснабжения сетевых и перекачивающих насосов организация, эксплуатирующая теплосеть, должна обеспечивать давление в тепло-вых сетях и системах теплоснабжения в пределах допустимого уровня. При невозможности обеспечения давления в пределах допустимого уровня должна быть предусмотрена уста-новка специальных устройств, предохраняющих систему теплоснабжения от гидроударов.

12.8.40. Трубопроводы и оборудование тепловых сетей, насосных станций, пункты рассечки сети на гидравлически изолированные зоны, а также тепловые пункты должны быть оснащены средствами технологического контроля, автоматического управления и за-щиты в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07 «Тепловые сети».

12.8.41. Ремонт тепловых сетей должен проводиться по мере необходимости на ос-нове периодических осмотров, испытаний и ежегодных опрессовок и шурфовок. Теплосеть должна систематически заменять аварийные трубопроводы путем их перекладки, а также выполнять другие работы, направленные на повышение надежности эксплуатации оборудо-вания и сетей, эффективности использования отпущенного тепла, уменьшение потерь тепла и сетевой воды.

12.8.42. В системе централизованного горячего водоснабжения от АС должна ис-пользоваться только вода, отвечающая требованиям СаНПиН 2.1.4. 559 «Вода питьевая и водоснабжение населенных пунктов».

Качество воды на всех этапах ее подготовки и подачи населению и другим потреби-телям должно определяться стандартными методами согласно указанным СаНПиН и обес-печиваться соответствующими службами эксплуатации тепловых сетей.

12.8.43. Должен проводиться контроль:

- объемной активности воды источника хозяйственно-питьевого водоснабжения и подпиточной воды сетевого контура один раз в месяц;

- радионуклидного состава воды источника хозяйственно-питьевого водоснабжения и подпиточной воды сетевого контура один раз в полгода;

- радионуклидный состав сетевого теплоносителя один раз в квартал.