13.1.1. При эксплуатации АС должны обеспечиваться:

- 100% учет ядерного топлива (ЯТ) и его перемещения на атомной станции и за ее пределы;

- запас свежего ЯТ для бесперебойной работы реакторной установки (РУ);

- прием свежего ЯТ от поставщиков и его хранение на АС;

- хранение и отправка на переработку отработавшего ЯТ;

- своевременная подача ЯТ на перегрузку реактора;

- ядерная и радиационная безопасность при использовании, хранении и транспорти-ровке ЯТ на АС, а также при отправке отработавшего ЯТ с атомной станции;

- физическая защита ядерного топлива.

13.1.2. Приказом директора АС должны назначаться лица, ответственные за получе-ние и хранение ядерного топлива.

13.1.3. Транспортировка тепловыделяющих сборок со свежим (ТВС) или отработав-шим топливом (ОТВС) на АС или вне ее должна выполняться только с использованием специально оборудованного для перевозки транспорта, контейнеров и других необходимых приспособлений в соответствии с «Правилами безопасности при транспортировании радио-активных веществ», «Основными правилами безопасности и физической защиты при пере-возке ядерных материалов», «Правилами безопасности при хранении и транспортировке ядерного топлива на объектах атомной энергетики».

13.1.4. В договорах на поставку ядерного топлива должны быть указаны типы и коли-чество ТВС, масса и изотопный состав топлива.

13.1.5. Тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом должны поступать от поставщика на АС в опломбированных контейнерах, с соответствующей сопроводительной документацией и в сопровождении представителя завода-изготовителя.

13.1.6. При приемке свежего ядерного топлива от завода-изготовителя атомной стан-цией должны проверяться:

- сопроводительная документация;

- отсутствие внешних повреждений контейнеров;

- целостность технических средств индикации доступа к тепловыделяющим сборкам (пломб, специальных пломбирующих болтов и т.д.).

При обнаружении замечаний должны быть приняты в установленном порядке меры по их устранению.

13.1.7. Учет и контроль на АС ядерных материалов, должны осуществляться в соот-ветствии с «Положением о государственном учете и контроле ядерных материалов» (Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 г., № 962), «Основными правилами учета и контроля ядерных материалов» (НП-030-01. Постановление Госатомнадзора России от 09.07.2001 г., № 7), а также других нормативных документов, действующих в атомной энергетике.

13.1.8. Тепловыделяющие сборки со свежим и отработавшим топливом должны храниться в специальных помещениях (складах) или специально отведенных для этой цели местах (хранилищах, бассейнах выдержки, шахтах и т.д.) в соответствии с требованиями «Общих положений обеспечения безопасности АС», «Правил безопасности при хранении и транспортировании ядерного топлива на объектах атомной энергетики», правил пожарной безопасности и местных инструкций.

Помещения (хранилища) должны быть снабжены устройствами, предотвращающими опрокидывание или падение тепловыделяющих сборок, и соответствующими предупредительными знаками.

13.1.9. При хранении ТВС должны быть выполнены мероприятия, обеспечивающие:

- подкритичность не менее 0,05 как при размещении ТВС, так и при аварийном заполнении помещения с хранящимися ТВС водой;

- невозможность попадания посторонних предметов в ТВС, механических повреждений и загрязнений ТВС;

- исключения вредного воздействия окружающей среды (влага, газ и т.п.).

13.1.10. Запрещается проводить строительные и сварочные работы на расстоянии ближе 3-х метров от изделий с ядерным топливом, за исключением производства сварочных работ по соединению подвесок с тепловыделяющими сборками для реакторов типа РБМК, которая должна проводиться по инструкции (технологии), утвержденной главным инженером АС.

13.1.11. Гнезда для установки ТВС должны осматриваться, калиброваться и при необходимости очищаться перед проведением транспортно-технологических операций с ТВС. Чистота поверхностей гнезд должна проверяться в соответствии с местной инструкцией.

Помещения хранения ТВС должны проверяться на радиоактивную загрязненность в соответствии с действующими "Правилами радиационной безопасности при эксплуатации атомных электростанций".

13.1.12. Перегрузка ТВС из транспортных контейнеров в места для хранения должна выполняться по инструкциям или программам, с соблюдением правил ядерной, радиацион-ной безопасности и охраны труда.

13.1.13. Получение и хранение ТВС должно осуществляться в соответствии с инст-рукциями (положениями), утвержденными директором АС в установленном порядке.

13.1.14. Отработавшие тепловыделяющие сборки должны выдерживаться в бассей-нах выдержки (БВ) или специальных шахтах под слоем воды.

Загрузка ОТВС в транспортный контейнер для отправки на переработку разрешается только после снижения уровня остаточного тепловыделения до величины, исключающей их повреждение вследствие перегрева.

13.1.15. При нахождении отработавших тепловыделяющих сборок в бассейне вы-держки (шахтах) должны быть обеспечены:

- подкритичность не менее 0,05 при всех возможных аварийных ситуациях;

- исключение возможности перегрева ОТВС из-за остаточного тепловыделения;

- защита персонала от радиоактивности (газовой, аэрозольной и гамма излучения);

- периодическая очистка воды БВ (шахт);

- исключение возможности случайного опорожнения БВ (шахт).

13.1.16. Негерметичные ОТВС должны выдерживаться в пеналах.

13.1.17. Работы с ядерным топливом, включая транспортно-технологические опера-ции, связанные с перемещением свежих и отработавших тепловыделяющих сборок, должны проводиться по инструкциям или программам с соблюдением правил ядерной, радиацион-ной безопасности и охраны труда.

13.1.18. Транспорт с контейнерами, перевозящий тепловыделяющие сборки, при вы-езде из транспортных коридоров реакторного (реакторно-турбинного) цеха должен подвер-гаться дозиметрическому контролю. Лицу, сопровождающему транспорт, должна выдавать-ся справка на право выезда по форме, указанной в приложении к "Правилам радиационной безопасности при эксплуатации атомных электростанций".

После выполнения работ по внутристанционному перемещению и отправке отрабо-тавшего ЯТ должно быть проведено детальное обследование радиационной обстановки в рабочей зоне.

13.1.19. На АС должны быть разработаны и утверждены главным инженером атом-ной станции системы учета, регистрации, маркировки, освидетельствования, технического обслуживания и ремонта приспособлений и механизмов, используемых при производстве транспортно-технологических операций с ТВС и ОТВС.

При производстве транспортно-технологических операций с ТВС и ОТВС разрешает-ся использовать только штатные приспособления и механизмы, прошедшие периодическое освидетельствование, испытание и контрольный осмотр перед производством работ.

Грузоподъемные механизмы, подведомственные Госгортехнадзору России, исполь-зуемые при транспортно-технологических операциях с ТВС и ОТВС, должны эксплуатиро-ваться в соответствии с требованиями правил Госгортехнадзора России.

13.1.20. Перемещение грузов над реактором и БВ должно осуществляться только в соответствии с транспортно-технологической схемой, утвержденной главным инженером АС.

13.1.21. БВ (шахты) и бассейны перегрузки (БП) должны заполняться водой, требо-вания к качеству которой установлено в технологических регламентах по эксплуатации энер-гоблоков АС. Перед началом перегрузки должен быть создан запас воды, определенный проектом.

13.1.22. Каждая отдельная транспортно-технологическая операция, связанная с пе-ремещением свежих и отработавших тепловыделяющих сборок, а также предметов, являю-щихся источниками высоких и средних радиоактивных излучений и загрязнений, должна регистрироваться в порядке, установленном на АС, с указанием их места нахождения. Приня-тые меры безопасности определяются местными инструкциями или программами.

Все выгруженные из активной зоны тепловыделяющие сборки должны размещаться в предназначенных для них проектом местах.

При извлечении тепловыделяющих сборок из реактора, БВ и других мест должны приниматься меры, исключающие попадание радиоактивного теплоносителя на поверхности помещений, оборудования.