14.11.1. Рабочее, аварийное и предусмотренное проектом эвакуационное освещение, во всех помещениях, на рабочих местах и на открытой территории должно обеспечивать освещенность не ниже требований «Санитарных норм проектирования промышленных предприятий».

Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения отличительными знаками или окраской. Светоограждение дымовых труб и других высоких сооружений должно соответствовать «Правилам маркировки и светоограждения высотных препятствий».

14.11.2. В помещениях главного, центрального и блочного щитов управления элек-тростанций, а также на диспетчерских пунктах светильники аварийного освещения должны обеспечивать на фасадах панелей основного щита освещенность не менее 30 лк; одна-две лампы должны быть присоединены к шинам постоянного тока через предохранители (автоматы) и включены круглосуточно.

Эвакуационное освещение должно обеспечивать в помещениях и проходах осве-щенность не менее 30 лк.

14.11.3. Аварийное и рабочее освещение в нормальном режиме должно питаться от разных независимых источников питания.

При отключении источников питания на АС ава-рийное освещение должно автоматически переключаться на аккумуляторную батарею или другой независимый источник питания.

Присоединение к сети аварийного освещения других видов нагрузок, не относящихся к этому освещению, запрещается.

Сеть аварийного освещения не должна иметь штепсельных розеток. Светильники эвакуационного освещения должны быть присоединены к сети, не зависящей от сети рабо-чего освещения. При отключении источника питания эвакуационного освещения оно должно переключаться на аккумуляторную батарею или двигатель-генераторную установку.

14.11.4. Переносные ручные светильники ремонтного освещения должны питаться от сети напряжением не выше 42 В, а при повышенной опасности поражения электрическим током - не выше 12 В.

Вилки 12 - 42 В не должны подходить к розеткам 127 и 220 В. Розетки должны иметь надписи с указанием напряжения.

14.11.5. Установка ламп мощностью больше допустимой для данного типа светиль-ников запрещается. Снятие рассеивателей светильников, экранирующих и защитных реше-ток запрещается.

14.11.6. Сеть освещения АС должна получать питание через стабилизаторы или от отдельных трансформаторов, обеспечивающих возможность поддержания напряжения ос-вещения в необходимых пределах.

Напряжение на лампах должно быть не выше номинального. Понижение напряжения у наиболее удаленных ламп сети внутреннего освещения, а также прожекторных установок должно быть не более 5% номинального напряжения; у наиболее удаленных ламп сети на-ружного и аварийного освещения и в сети 12 - 42. В - не более 10% (для люминесцентных ламп - не более 7,5%).

14.11.7. В коридорах распределительных устройств, имеющих два выхода, и в про-ходных туннелях освещение должно быть выполнено с двусторонним управлением.

14.11.8. На щитах и сборках осветительной сети на всех выключателях (рубильниках, автоматах) должны быть надписи с наименованием присоединения, а на предохранителях - с указанием значения тока плавкой вставки.

14.11.9. У дежурного персонала должны быть схемы сети освещения и запас плавких калиброванных вставок и ламп всех напряжений осветительной сети. Дежурный и оперативно-ремонтный персонал даже при наличии аварийного освещения должен быть снабжен пе-реносными электрическими фонарями.

14.11.10. Очистку светильников должен выполнять по графику специально обучен-ный персонал. Периодичность очистки должна быть установлена с учетом местных условий.

Смену ламп и плавких вставок, ремонт и осмотр осветительной сети на электростан-циях должен проводить персонал электроцеха или специально обученный персонал других цехов. В помещениях с мостовыми кранами допускается их использование для обслужива-ния светильников с соблюдением мер безопасности. Периодичность очистки должна быть установлена с учетом местных условий.

14.11.11. Осмотр и проверка осветительной сети должны проводиться в следующие сроки:

- проверка действия автомата аварийного освещения - не реже 1 раза в месяц в дневное время;

- проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения - 2 раза в год;

- измерение освещенности рабочих мест - при вводе в эксплуатацию и в дальнейшем по мере необходимости;

- испытание изоляции стационарных трансформаторов 12 - 42 В – 1 раз в год, пере-носных трансформаторов и светильников 12 - 42 В - 2 раза в год.

Обнаруженные при проверке и осмотре дефекты должны быть устранены в кратчай-ший срок.

14.11.12. Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки ава-рийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции должны проводиться при пуске в эксплуатацию, а в дальнейшем - по графику, утвержденному главным инженером АС.