14.3.1. При эксплуатации трансформаторов (автотрансформаторов) и масляных ре-акторов (далее реакторов) должна быть обеспечена их длительная и надежная работа путем:

- соблюдения нагрузок, напряжений и температур в пределах установленных норм;

- поддержания характеристик масла и изоляции в нормированных пределах;

- содержания в исправном состоянии устройств охлаждения, регулирования напря-жения, защиты масла и др.

14.3.2. Трансформаторы (реакторы), оборудованные устройствами газовой защиты, должны быть установлены так, чтобы крышка имела подъем по направлению к газовому ре-ле не менее 1%, а маслопровод к расширителю - не менее 2%. Полость выхлопной трубы должна быть соединена с полостью расширителя. При необходимости мембрана (диафраг-ма) на выхлопной трубе должна быть заменена аналогичной, поставленной заводом-изготовителем.

14.3.3. Высокорасположенные (3 м и выше) части работающих трансформаторов и реакторов должны осматриваться со стационарных лестниц с соблюдением требований ПТБ.

14.3.4. Стационарные средства пожаротушения, маслоприемники, маслоотводы и маслосборники должны быть в исправном состоянии.

14.3.5. На баках трансформаторов и реакторов наружной установки должны быть указаны станционные (подстанционные) номера. Такие же номера должны быть на дверях и внутри трансформаторных пунктов и камер.

На баки однофазных трансформаторов и реакторов должна быть нанесена расцветка фазы.

Трансформаторы и реакторы наружной установки должны быть окрашены в светлые тона краской, стойкой к атмосферным воздействиям и воздействию масла.

14.3.6. Питание электродвигателей устройств охлаждения трансформаторов (реакто-ров) должно быть осуществлено, как правило, от двух источников, а для трансформаторов (реакторов) с принудительной циркуляцией масла - с применением АВР.

14.3.7. Устройства регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов должны быть в работе с дистанционным управлением. Работа с автоматическим управле-нием запрещается. Их работа должна контролироваться по показаниям счетчиков числа операций.

Переключение устройства РПН трансформатора, находящегося под напряжением, вручную (рукояткой) запрещается.

14.3.8. Вентиляция трансформаторных подстанций и камер должна обеспечивать ра-боту трансформаторов во всех нормированных режимах.

14.3.9. На трансформаторах и реакторах с принудительной циркуляцией воздуха и масла (охлаждение вида ДЦ) и на трансформаторах с принудительной циркуляцией воды и масла (охлаждение вида Ц) устройства охлаждения должны автоматически включаться (от-ключаться) одновременно с включением (отключением) трансформатора или реактора.

Принудительная циркуляция масла должна быть непрерывной независимо от нагрузки. По-рядок включения (отключения) систем охлаждения должен быть определен заводской инст-рукцией.

Эксплуатация трансформаторов и реакторов с искусственным охлаждением без включенных в работу устройств сигнализации о прекращении циркуляции масла, охлаж-дающей воды или об останове вентиляторов запрещается.

14.3.10. На трансформаторах с принудительной циркуляцией воздуха и естественной циркуляцией масла (система охлаждения Д) электродвигатели вентиляторов должны авто-матически включаться при достижении температуры масла 55 оС или номинальной нагрузки независимо от температуры масла и отключаться при снижении температуры масла до 50 оС, если при этом ток нагрузки меньше номинального.

Условия работы трансформаторов с отключенным дутьем должны быть определены заводской инструкцией.

14.3.11. При масловодяном охлаждении трансформаторов давление масла в масло-охладителях должно превышать давление циркулирующей в них воды не менее чем на 0,1 кгс/см2 (10 кПа).

Система циркуляции воды должна быть включена после включения масляного насо-са при температуре верхних слоев масла не ниже 15 оС и отключена при снижении темпе-ратуры масла до 10 оС.

Должны быть предусмотрены меры для предотвращения замораживания маслоохла-дителей, насосов и водяных магистралей.

14.3.12. Масло в расширителе неработающего трансформатора (реактора) должно быть на уровне отметки, соответствующей температуре масла в трансформаторе (реакто-ре).

14.3.13. При номинальной нагрузке температура верхних слоев масла должна быть (если заводом-изготовителем не оговорены другие температуры) у трансформатора и реак-тора с охлаждением ДЦ - не выше 75 оС; с естественным масляным охлаждением М и ох-лаждением Д - не выше 95 оС; у трансформаторов с охлаждением Ц температура масла на входе в маслоохладитель должна быть не выше 70 оС.

14.3.14. Допускается продолжительная работа трансформаторов (при нагрузке не более номинальной) при напряжении на любом ответвлении обмотки до 10% выше номи-нального для данного ответвления. При этом напряжение на любой обмотке должно быть не выше наибольшего рабочего.

Для автотрансформаторов с ответвлениями в нейтрали для регулирования напряже-ния или предназначенных для работы с принудительными регулировочными трансформато-рами допускаемое повышение напряжения должно быть определено заводом-изготовителем.

14.3.15. Для масляных трансформаторов допускается длительная перегрузка по току любой обмотки на 5% номинального тока ответвления, если напряжение на ответвлении не превышает номинального.

Кроме того, для трансформаторов в зависимости от режима работы допускаются систематические перегрузки, значение и длительность которых регламентируется типовой инструкцией по эксплуатации трансформаторов и инструкциями заводов-изготовителей.

В автотрансформаторах, к обмоткам низкого напряжения которых подключены гене-ратор, синхронный компенсатор или нагрузка, должен быть организован контроль тока об-щей части обмотки высшего напряжения.

14.3.16. В аварийных режимах допускается кратковременная перегрузка трансфор-маторов сверх номинального тока при всех системах охлаждения независимо от длительно-сти и значения предшествующей нагрузки и температуры охлаждающей среды в следующих пределах:

Масляные трансформаторы

Перегрузка по току, % ......…….. 30 45 60 75 100

Длительность перегрузки, мин.. 120 80 45 20 10

Сухие трансформаторы

Перегрузка по току, % ......……. 20 30 40 50 60

Длительность перегрузки, мин.. 60 45 32 18 5

Допускается перегрузка масляных трансформаторов сверх номинального тока до 40% общей продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток подряд при полном использовании всех устройств охлаждения трансформатора, если подобная перегрузка не обусловлена требованиями, указанными в инструкции по эксплуатации трансформаторов или нормативных документах.

14.3.17. При аварийном отключении устройств охлаждения условия работы транс-форматоров определяются требованиями заводской документации.

14.3.18. Включение трансформаторов на номинальную нагрузку допускается: - с системами охлаждения М и Д при любой отрицательной температуре воздуха; - с системами охлаждения ДЦ и Ц при температурах окружающего воздуха не ниже минус 25 оС. При более низких температурах трансформатор должен быть предварительно прогрет включением на нагрузку 0,5 номинальной без запуска системы циркуляции масла до достижения температуры верхних слоев масла минус 25 оС, после чего должна быть вклю-чена система циркуляции масла. В аварийных условиях допускается включение трансфор-матора на полную нагрузку независимо от температуры окружающего воздуха; - при системе охлаждения с направленным потоком масла в обмотках трансформа-торов НДЦ, НЦ в соответствии с заводскими инструкциями.

14.3.19. Переключающие устройства РПН трансформаторов разрешается включать в работу при температуре верхних слоев масла минус 20 оС и выше (для погружных рези-сторных устройств РПН) и минус 45 оС и выше (для устройств РПН с токоограничивающими реакторами, а также для переключающих устройств с контактором, расположенным на опорном изоляторе вне бака трансформатора и оборудованным устройством искусственного подогрева).

Эксплуатация устройств РПН должна быть организована в соответствии с требова-ниями инструкций заводов-изготовителей.

14.3.20. Для каждой электроустановки в зависимости от графика нагрузки с учетом надежности питания потребителей должно быть определено количество одновременно ра-ботающих трансформаторов.

В распределительных электросетях напряжением до 20 кВ включительно должны быть организованы измерения нагрузок и напряжений трансформаторов не реже 1 раз в год; в первый год эксплуатации - в период максимальных и номинальных нагрузок, в дальней-шем - по необходимости.

14.3.21. Нейтрали обмоток автотрансформаторов и реакторов 110 кВ и выше, а также трансформаторов 330 кВ и выше должны работать в режиме глухого заземления.

Допускается заземление нейтрали трансформаторов, автотрансформаторов через специальные реакторы.

Трансформаторы 110 и 220 кВ с испытательным напряжением нейтрали соответст-венно 100 и 200 кВ могут работать с разземленной нейтралью при условии ее защиты раз-рядником. При обосновании расчетами допускается работа с разземленной нейтралью трансформаторов 110 кВ с испытательным напряжением нейтрали 85 кВ, защищенной раз-рядником.

14.3.22. При срабатывании газового реле на сигнал должны быть немедленно произ-ведены разгрузки и отключения трансформатора (реактора) для отбора газа и выявления причин срабатывания газового реле. Внешним осмотром и по результатам анализа газа из газового реле, хроматического анализа масла и других измерений определяется состояние трансформатора (реактора) и возможность его дальнейшей работы.

14.3.23. В случае автоматического отключения трансформатора (реактора) действи-ем защит от внутренних повреждений, трансформатор (реактор) можно включить в работу только после осмотра, анализа газа, масла и устранения выявленных нарушений.

В случае отключения трансформатора (реактора) защитами, действие которых не связано с его повреждением, он может быть включен вновь без проверок.

14.3.24. Трансформаторы мощностью 1 МВ А и более и реакторы должны эксплуати-роваться с системой непрерывной регенерации масла в термосифонных или адсорбционных фильтрах.

Масло в расширителе трансформаторов (реакторов) должно быть защищено от не-посредственного соприкосновения с окружающим воздухом.

У трансформаторов и реакторов, оборудованных специальными устройствами, пре-дотвращающими увлажнение масла, эти устройства должны быть постоянно включены не-зависимо от режима работы трансформатора (реактора). Эксплуатация указанных устройств должна быть организована в соответствии с инструкциями завода-изготовителя.

Масло маслонаполненных вводов должно быть защищено от окисления и увлажне-ния.

14.3.25. Включение в сеть трансформатора (реактора) должно осуществляться толч-ком на полное напряжение. Трансформаторы, работающие в блоке с генератором, могут включаться вместе с ге-нератором подъемом напряжения с нуля.

14.3.26. Осмотр трансформаторов (реакторов) без их отключения должен произво-диться в следующие сроки: - в установках с постоянным дежурством персонала: главных трансформаторов электростанций и подстанций, основных и резервных трансформаторов собственных нужд и реакторов - 1 раз в сутки; остальных трансформаторов - 1 раз в неделю; - в установках без постоянного дежурства персонала - не реже 1 раза в месяц, в трансформаторных пунктах - не реже 1 раза в 6 мес.

В зависимости от местных условий и состояния трансформаторов (реакторов) ука-занные сроки могут быть изменены главным инженером АС.

14.3.27. Капитальные ремонты должны проводиться: - трансформаторов напряжением 110-150 кВ мощностью 125 МВ.А и более, транс-форматоров напряжением 220 кВ, реакторов, основных трансформаторов собственных нужд АС - не позднее чем через 12 лет после ввода в эксплуатацию с учетом результатов профи-лактических испытаний, а в дальнейшем - по мере необходимости в зависимости от резуль-татов испытаний и состояния; - остальных трансформаторов - в зависимости от результатов испытаний и их со-стояния.

14.3.28. Профилактические испытания трансформаторов (реакторов) должны быть организованы в соответствии с "Объемами и нормами испытаний электрооборудования" и заводскими инструкциями.