14.5.1. При эксплуатации аккумуляторных батарей должны быть обеспечены их надежная длительная работа и необходимый уровень напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах.

14.5.2. При приеме вновь смонтированной аккумуляторной батареи должны быть проверены: емкость батареи током 10 часового разряда, качество заливаемого электролита, напряжение элементов в конце заряда и разряда и сопротивление изоляции батареи относительно земли. Батареи должны вводиться в эксплуатацию после достижения ими 100% номинальной емкости.

14.5.3. Аккумуляторные батареи должны эксплуатироваться в режиме постоянного подзаряда с точностью поддержания напряжения на конечных полюсах батареи +-1%.

На отдельных элементах допускается напряжение подзаряда для:

- СК Uп.з.= 2,2+-0,05В.

- СН Uп.з.= 2,18+-0,04В.

- Vв Uп.з.= 2,23+0,1В-0,05В.

Допускается эксплуатация аккумуляторных батарей с точностью поддержания на-пряжения подзаряда -+2%, при этом срок службы батареи сокращается.

Дополнительные элементы батарей, постоянно не используемые в работе, должны эксплуатироваться в режиме постоянного подзаряда.

14.5.4. На АС 1 раз в 1-2 года должен выполняться контрольный разряд батареи для определения ее фактической емкости (в пределах номинальной емкости), если иной период между контрольными разрядами не установлен в инструкции завода изготовителя.

Для систем важных для безопасности контрольный разряд осуществляется при вы-воде в плановый ремонт указанных систем.

Значение тока разряда каждый раз должно быть одно и тоже. Результаты измерений при контрольных разрядах должны сравниваться с результатами измерений предыдущих разрядов. Заряжать и разряжать батарею допускается током, значение которого не выше максимального для данной батареи.

14.5.5. Приточно-вытяжная вентиляция помещения аккумуляторной батареи на элек-тростанциях должна быть включена перед началом заряда батареи и отключена после пол-ного удаления газов, но не раньше чем через 1,5 ч после окончания заряда. Порядок эксплуатации системы вентиляции в помещениях аккумуляторных батарей должен быть определен местной инструкцией с учетом конкретных условий.

14.5.6. После аварийного разряда батареи на электростанции последующий ее заряд до емкости, равной 90% номинальной, должен быть осуществлен не более чем за 8 ч. При этом напряжение на аккумуляторах может достигать 2,5-2,7 В на элемент.

14.5.7. При применении выпрямительных устройств для подзаряда и заряда аккуму-ляторных батарей цепи переменного и постоянного тока должны быть связаны через разде-лительный трансформатор. Выпрямительные устройства должны быть оборудованы уст-ройствами сигнализации об отключении.

Коэффициент пульсации на шинах постоянного тока не должен превышать допусти-мых значений по условиям питания устройств РЗА.

14.5.8. Напряжение на шинах постоянного тока, питающих цепи управления, устройства релейной защиты, сигнализации, автоматики и телемеханики, в нормальных эксплуатационных условиях допускается поддерживать на 5% выше номинального напряжения электроприемников.

Все сборки и кольцевые магистрали постоянного тока должны быть обеспечены резервным питанием.

14.5.9. Сопротивление изоляции аккумуляторной батареи в зависимости от номинального напряжения должно быть следующим:

Напряжение аккумуляторной батареи, В 220 110 60 48 24

Сопротивление изоляции, кОм не менее 100 50 30 25 15

Устройство для контроля изоляции на шинах постоянного оперативного тока должно действовать на сигнал при снижении сопротивления изоляции одного из полюсов до уставки 20 кОм в сети 220 В, 10 кОм в сети 110 В, 6 кОм в сети 60 В, 5 кОм в сети 48 В, 3 кОм в сети 24 В.

В условиях эксплуатации сопротивление изоляции сети постоянного оперативного тока должно быть не ниже двухкратного значения уставки устройства контроля изоляции.

14.5.10. При срабатывании устройства сигнализации в случае снижения уровня изоляции относительно земли в цепи оперативного тока должны быть немедленно приняты ме-ры к устранению неисправностей. При этом производство работ без снятия напряжений в этой сети, за исключением поисков места повреждения изоляции, запрещается.

14.5.11. Анализ электролита кислотной аккумуляторной батареи должен проводиться ежегодно по пробам, взятым из контрольных элементов.

Количество контрольных элементов должно быть установлено главным инженером АС в зависимости от состояния батарей, но не менее 10%. Контрольные элементы должны ежегодно меняться. При контрольном разряде пробы электролита должны отбираться в конце разряда.

Для доливки должна применяться дистиллированная вода, проверенная на отсутствие хлора и железа.

Допускается использование парового конденсата, удовлетворяющего требованиям государственного стандарта на дистиллированную воду.

При согласовании с заводом изготовителем допускается применение при доливке химически очищенной воды.

Для уменьшения испарения баки аккумуляторных батарей типов С и СК должны на-крываться пластинами из стекла или другого изоляционного материала, не вступающего в реакцию с электролитом. Использование масла для этой цели запрещается.

14.5.12. Температура в помещении аккумуляторной батареи должна поддерживаться на уровне 20+/-5оС.

14.5.13. На дверях помещения аккумуляторной батареи должны быть надписи: «Аккумуляторная», «Огнеопасно», «С огнем не входить», «Курение запрещается» или вывешены соответствующие знаки безопасности, согласно ГОСТ 12.4.026 о запрещении пользо-ваться открытым огнем и курить.

14.5.14. Осмотр аккумуляторных батарей должен производиться по графику, утвержденному главным инженером АС. Измерения напряжения, плотности и температуры электролита каждого элемента должны выполняться не реже 1 раза в месяц.

14.5.15. Обслуживание аккумуляторных батарей на электростанциях должно быть возложено на аккумуляторщика или специально обученного электромонтера (с совмещением профессии). На каждой аккумуляторной батарее должен быть журнал для записи данных осмотров и объемов проведенных работ.

14.5.16. Персонал, обслуживающий аккумуляторную батарею, должен быть обеспечен:

- приборами для контроля напряжения отдельных элементов батареи, плотности и температуры электролита;

- специальной одеждой и специальным инвентарем согласно типовой инструкции.

14.5.17. Ремонт открытой аккумуляторной батареи производится по мере необходимости.

14.5.18. Аккумуляторные батареи должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями инструкции завода-изготовителя.