14.6.1. При эксплуатации силовых кабельных линий должны проводиться техниче-ское обслуживание и ремонтные мероприятия, направленные на обеспечение их надежной работы.

14.6.2. Для каждой кабельной линии при вводе в эксплуатацию должны быть уста-новлены наибольшие допустимые токовые нагрузки. Нагрузки должны быть определены по участку трассы с наихудшими тепловыми условиями, если длина участка не менее 10 м. По-вышение этих нагрузок допускается на основе тепловых испытаний при условии, что нагрев жил не будет превышать допустимый государственными стандартами и техническими усло-виями. При этом нагрев кабелей должен проверяться на участках с наихудшими условиями охлаждения.

14.6.3. В кабельных сооружениях должен быть организован систематический кон-троль за тепловым режимом работы кабелей, температурой воздуха и работой вентиляци-онных устройств.

Температура воздуха внутри кабельных туннелей, каналов и шахт в летнее время должна быть выше температуры наружного воздуха не более чем на 10 оС.

14.6.4. На период послеаварийного режима допускается перегрузка по току для кабе-лей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ включительно - на 30%, для кабелей с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлоридного пластика - на 15%, для кабелей с изоляцией из резины и вулканизированного полиэтилена - на 18% длительно до-пустимой нагрузки продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, если нагрузка в остальные периоды не превышает длительно допустимой.

Для кабелей, находящихся в эксплуатации более 15 лет, перегрузка по току не долж-на превышать 10%.

Перегрузка кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 20 и 35 кВ запрещается.

Перегрузка кабельных линий на напряжение 110 кВ и выше должна регламентиро-ваться нормативными документами.

14.6.5. Для каждой маслонаполненной линии или ее секции напряжением 110 кВ и выше в зависимости от профиля линии должны быть установлены пределы допустимых из-менений давления масла. При отклонениях от них кабельная линия должна быть отключена, и ее включение разрешается только после выявления и устранения причин нарушений.

14.6.6. Пробы масла из маслонаполненных кабельных линий и пробы жидкости из муфт кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 110 кВ и выше должны отбираться перед включением новой линии в работу, через 1 год после включения, затем через 3 года и в последующем 1 раз в 6 лет.

14.6.7. При сдаче в эксплуатацию кабельных линий на напряжение свыше 1000 В кроме документации, предусмотренной СНиП и отраслевыми правилами приемки, должны быть оформлены и переданы энергопредприятию:

- исполнительный чертеж трассы с указанием мест установки соединительных муфт, выполненный в масштабе 1:200 и 1:500 в зависимости от развития коммуникаций в данном районе трассы;

- скорректированный проект кабельной линии, который для кабельных линий на на-пряжение 110 кВ и выше должен быть согласован с заводом-изготовителем кабелей и экс-плуатирующей организацией;

- чертеж кабельной линии в местах пересечения с дорогами и другими коммуника-циями для кабельных линий на напряжение 35 кВ и для особо сложных трасс кабельных ли-ний на напряжение 6 - 10 кВ;

- акты состояния кабелей на барабанах и в случаях необходимости протоколы раз-борки и осмотра образцов (для импортных кабелей разборка обязательна);

- кабельный журнал;

- инвентарная опись всех элементов кабельной линии;

- акты строительных и скрытых работ с указанием пересечений и сближений кабелей со всеми подземными коммуникациями;

- акты на монтаж кабельных муфт;

- акты приемки траншей, блоков, труб, каналов под монтаж;

- акты на монтаж устройств по защите кабельных линий от электрохимической коррозии, а также результаты коррозионных испытаний в соответствии с проектом;

- протокол испытания изоляции кабельной линии повышенным напряжением после прокладки;

- результаты измерения сопротивления изоляции;

- акты осмотра кабелей, проложенных в траншеях и каналах перед закрытием;

- протокол прогрева кабелей на барабанах перед прокладкой при низких температурах;

- акт проверки и испытания автоматических стационарных установок систем пожаротушения и пожарной сигнализации.

Кроме перечисленной документации при приемке в эксплуатацию кабельной линии напряжением 110 кВ и выше монтажной организацией должны быть дополнительно переда-ны энергопредприятию:

- исполнительные высотные отметки кабеля и подпитывающей аппаратуры (для ли-ний 110 - 220 кВ низкого давления);

- результаты испытаний масла во всех элементах линий;

- результаты пропиточных испытаний;

- результаты опробования и испытаний подпитывающих агрегатов на линиях высоко-го давления;

- результаты проверки систем сигнализации давления;

- акты об усилиях тяжения при закладке;

- акты об испытаниях защитных покровов повышенным напряжением после проклад-ки;

- протоколы заводских испытаний кабелей, муфт и подпитывающей аппаратуры;

- результаты испытаний устройств автоматического подогрева муфт;

- результаты измерения тока по токопроводящим жилам и оболочкам (экранам) каж-дой фазы;

- результаты измерения емкости жил кабелей;

- результаты измерения активного сопротивления изоляции;

- результаты измерения сопротивления заземления колодцев и концевых муфт.

При сдаче в эксплуатацию кабельных линий на напряжение до 1000 В должны быть оформлены и переданы заказчику:

- кабельный журнал,

- скорректированный проект линий,

- акты,

- протоколы испытаний и измерений.

14.6.8. Прокладка и монтаж кабельных линий всех напряжений, сооружаемых органи-зациями других ведомств и передаваемых в эксплуатацию АС, должны быть выполнены под техническим надзором атомной станции.

14.6.9. Каждая кабельная линия должна иметь паспорт с указанием основных данных по линии, а также архивную папку с документацией по п.14.6.7. настоящих Правил.

Для АС, имеющих автоматизированную систему учета, паспортные данные могут быть введены в память ЭВМ.

Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками с обозначениями; на бирках кабелей в конце и начале линии должны быть указаны марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии; на бирках соединительных муфт - номер муфты, дата монтажа.

Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Бирки должны быть расположены по длине линии через 50 м на открыто проложенных кабелях, а также на пово-ротах трассы и в местах прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон).

14.6.10. Металлическая неоцинкованная броня кабелей, проложенных в кабельных сооружениях, и металлические конструкции с неметаллизированным покрытием, по которым проложены кабели, а также кабельные короба из обычной стали должны периодически по-крываться негорючими антикоррозионными лаками и красками.

14.6.11. Нагрузки кабельных линий должны измеряться периодически в сроки, уста-новленные главным инженером АС.

На основании данных этих измерений должны уточняться режимы и схемы работы кабельных сетей.

Требования этого пункта распространяются и на кабельные линии потребителей, от-ходящие от шин распределительных устройств электростанций и подстанций.

14.6.12. Осмотры кабельных линий должны проводиться 1 раз в следующие сроки, мес.:

Напряжения кабеля, кВ До 35 110-500

Трассы кабелей, проложенных в земле.........… 3 1

Трассы кабелей, проложенных под усовер- шенствованным покрытием на территории городов.....................................………………… 12 -

Трассы кабелей, проложенных в коллекто- рах, туннелях, шахтах и по железнодорож- ным мостам..................................……………… 6 3

Подпитывающие пункты при наличии сигна- лизации давления масла (при отсутствии сигнализации - по местным инструкциям)....... - 1

Кабельные колодцы...........................………… 24 3

Осмотр кабельных муфт напряжением выше 1000 В должен производиться при каж-дом осмотре кабельных линий.

Осмотр подводных кабелей должен проводиться в сроки, установленные главным инженером энергопредприятия.

Периодически должны проводиться выборочные контрольные осмотры кабельных линий инженерно-техническим персоналом.

В период паводков и после ливней, а также при отключении кабельной линии релей-ной защитой проводятся внеочередные осмотры.

О выявленных при осмотрах нарушениях на кабельных линиях должны быть сделаны записи в журнале дефектов и неполадок. Нарушения должны устраняться в кратчайший срок.

14.6.13. Туннели, шахты, кабельные этажи и каналы на электростанциях должны ос-матриваться не реже 1 раза в месяц.

14.6.14. Технический надзор и эксплуатация устройств пожарной сигнализации и ав-томатического пожаротушения, установленных в кабельных сооружениях, должны осуществляться в соответствии с требованиями норм и правил, действующих в атомной энергетике.

14.6.15. Устройство в кабельных помещениях каких-либо временных и вспомогатель-ных сооружений (мастерских, инструментальных, кладовых и т.д.), а также хранение в них каких-либо материалов и оборудования запрещается.

14.6.16. В районах с электрифицированным рельсовым транспортом или с агрессив-ными грунтами кабельная линия может быть принята в эксплуатацию только после осущест-вления ее антикоррозионной защиты.

В этих районах на кабельных линиях должны проводиться измерения блуждающих токов, составляться и систематически корректироваться потенциальные диаграммы кабель-ной сети (или ее отдельных участков) и карты почвенных коррозионных зон. В городах, где организована совместная антикоррозионная защита для всех подземных коммуникаций, снятие потенциальных диаграмм не требуется.

Потенциалы кабелей должны измеряться в зонах блуждающих токов, местах сбли-жения силовых кабелей с трубопроводами и кабелями связи, имеющими катодную защиту, и на участках кабелей, оборудованных установками по защите от коррозии. На кабелях со шланговыми защитными покровами должно контролироваться состояние антикоррозионного покрытия в соответствии с «Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий» и «Нормами испытаний электрооборудования».

При обнаружении на кабельных линиях опасности разрушения металлических обо-лочек вследствие электрокоррозии, почвенной или химической коррозии должны быть при-няты меры к ее предотвращению.

За установленными защитными устройствами должно быть установлено регулярное наблюдение.

14.6.17. Раскопки кабельных трасс или земляные работы вблизи них должны прово-диться с письменного разрешения главного инженера АС.

14.6.18. Производство раскопок землеройными машинами на расстоянии ближе 1 м от кабеля, а также применение отбойных молотков, ломов и кирок для рыхления грунта над кабелями на глубину более 0.3 м при нормальной глубине прокладки кабелей запрещается.

Применение ударных и вибропогружных механизмов разрешается на расстоянии не менее 5 м от кабелей.

Перед началом работ должно быть проведено под надзором персонала АС контрольное вскрытие трассы.

Для производства взрывных работ должны быть выданы дополнительные техниче-ские условия.

14.6.19. Кабельные линии должны периодически подвергаться профилактическим испытаниям, повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с «Объемами и нормами испытания электрооборудования».

Необходимость внеочередных испытаний на кабельных линиях после ремонтных работ или раскопок, связанных с вскрытием трасс, определяется руководством АС.

14.6.20. Для предупреждения электрических пробоев на вертикальных участках ка-белей напряжением 20 - 35 кВ вследствие осушения изоляции необходимо их периодически заменять или устанавливать на них стопорные муфты.

На кабельных линиях напряжением 20 - 35 кВ с кабелями с нестекающей пропиточ-ной массой и пластмассовой изоляцией или с газонаполненными кабелями дополнительного наблюдения за состоянием изоляции вертикальных участков и их периодической замены не требуется.

14.6.21. При надзоре за прокладкой и при эксплуатации небронированных кабелей со шланговым покрытием должно обращаться особое внимание на состояние шланга. Кабели со шлангами, имеющими сквозные порывы, задиры и трещины, должны быть отремонтиро-ваны или заменены.

14.6.22. Предприятия кабельных сетей должны иметь лаборатории, оснащенные аппаратами для определения мест повреждения, измерительными приборами и передвижны-ми измерительными и испытательными установками.

14.6.23. Образцы поврежденных кабелей и поврежденные кабельные муфты должны подвергаться лабораторным исследованиям для установления причин повреждения и разработки мероприятий по их предотвращению.