14.7.1. Силовое электрооборудование АС и их электрические сети должны быть за-щищены от коротких замыканий и нарушений нормальных режимов устройствами релейной защиты, автоматическими выключателями или предохранителями и оснащены устройства-ми электроавтоматики, в том числе устройствами автоматического регулирования и устрой-ствами противоаварийной автоматики в требуемом объеме.

Устройства релейной защиты и электроавтоматики (РЗА), в том числе противоава-рийной автоматики, по принципам действия, уставкам, настройке и выходным воздействиям должны соответствовать схемам и режимам работы атомной станции и энергосистемы и по-стоянно находиться в работе, кроме устройств, которые должны выводиться из работы в со-ответствии с назначением и принципом действия, режимом работы и условиями селектив-ности. Устройства аварийной и предупредительной сигнализации должны быть всегда гото-вы к действию.

14.7.2. В эксплуатации должны быть обеспечены условия нормальной работы аппа-ратуры релейной защиты, электроавтоматики и вторичных цепей (допустимые температура, влажность, вибрация, отклонения рабочих параметров от номинальных, уровень помех и др.).

14.7.3. Все случаи срабатывания и отказа срабатывания устройств РЗА, а также вы-явленные в процессе их эксплуатации дефекты должны тщательно анализироваться и учи-тываться в установленном порядке службами РЗА. Выявленные дефекты должны быть уст-ранены.

О каждом случае неправильного срабатывания или отказа срабатывания устройств РЗА, а также о выявленных дефектах схем и аппаратуры вышестоящая организация, в управлении или ведении которой находится устройство, должна быть проинформирована.

14.7.4. На панелях РЗА и шкафах двустороннего обслуживания, а также на панелях и пультах управления на лицевой и оборотной стороне должны быть надписи, указывающие их назначение в соответствии с диспетчерскими наименованиями; на установленной на па-нелях, пультах и в шкафах с поворотными панелями аппаратуре с обеих сторон должны быть надписи или маркировка согласно схемам. Расположение надписей или маркировки должно однозначно определять соответствующий аппарат.

На устройствах, которыми управляет оперативный персонал (переключающие устройства, сигнальные реле и лампы, испытательные блоки и др.), должны быть соответствующие надписи, четко указывающие назначение этих устройств.

На панели с аппаратурой, относящейся к разным присоединениям или разным устройствам РЗА одного присоединения, которые огут проверяться раздельно, должны быть нанесены четкие разграничительные линии и должна быть обеспечена возможность уста-новки ограждения при проверке отдельных устройств РЗА.

14.7.5. Силовое электрооборудование и линии электропередачи могут находиться под напряжением только с включенной релейной защитой от всех видов повреждений. При выводе из работы или неисправности отдельных видов защит оставшиеся в работе устройства релейной защиты должны обеспечить полноценную защиту электрооборудования и ли-ний электропередачи от всех видов повреждений. Если это условие не выполняется, должна быть осуществлена временная защита или присоединение должно быть отключено.

14.7.6. При наличии быстродействующих релейных защит и устройств резервирова-ния в случае отказа выключателей (УРОВ) все операции по включению линий, шин и обору-дования после ремонтов или нахождения без напряжения, а также операции по переключе-нию разъединителями и воздушными выключателями должны осуществляться при введен-ных в действие этих защитах; если на время проведения операций какие-либо из этих защит не могут быть введены в работу или должны быть выведены из работы по принципу дейст-вия, следует ввести ускорение на резервных защитах либо выполнить временную защиту, хотя бы неселективную, но с таким же временем действия, как и постоянная защита.

14.7.7. Сопротивления изоляции электрически связанных вторичных цепей напряже-нием выше 60 В относительно земли, а также между цепями различного назначения, элек-трически не связанными (измерительные цепи, цепи оперативного тока, сигнализации), должно поддерживаться в пределах каждого присоединения не ниже 1 МОм.

Сопротивление изоляции измеряется мегаомметром на напряжение 1000-1500 В.

Сопротивление изоляции вторичных цепей, рассчитанных на рабочее напряжение 60 В и ниже, питающихся от отдельного источника или через разделительный трансформатор, должно поддерживаться не ниже 0,5 МОм.

Сопротивление изоляции измеряется мегаомметром на напряжение 500 В.

Измерение сопротивления изоляции цепей на рабочее напряжение 24 В и ниже уст-ройств РЗА на микроэлектронной базе производится в соответствии с указаниями завода-изготовителя. При отсутствии таких указаний проверяется отсутствие замыкания этих цепей на землю омметром на напряжение до 15 В.

При проверке изоляции вторичных цепей должны быть приняты предусмотренные соответствующими инструкциями меры для предотвращения повреждения этих устройств.

14.7.8. При включении после монтажа и первом профилактическом контроле изоля-ция относительно земли электрически связанных цепей РЗА и всех других вторичных цепей каждого присоединения, а также между электрически не связанными цепями, находящимися в пределах одной панели, за исключением цепей элементов, рассчитанных на рабочее на-пряжение 60 В и ниже, должна быть испытана напряжением 1000 В переменного тока в те-чение 1 мин. Кроме того, напряжением 1000 В в течение 1 мин должна быть испытана изо-ляция между жилами контрольного кабеля тех цепей, где имеется повышенная вероятность замыкания между жилами с серьезными последствиями (цепи газовой защиты, цепи конден-саторов, используемых как источник оперативного тока, вторичные цепи трансформаторов тока с номинальным значением тока 1 А и т.п.).

В последующей эксплуатации изоляция цепей РЗА (за исключением цепей напряже-нием 60 В и ниже) должна испытываться при профилактических восстановлениях напряже-нием 1000 В переменного тока в течение 1 мин или выпрямленным напряжением 2500 В с использованием мегаомметра или специальной установки.

Испытание изоляции цепей РЗА напряжением 60 В и ниже производится в процессе ее измерения по п. 14.7.7 настоящих Правил.

14.7.9. Вновь смонтированные устройства РЗА и вторичные цепи перед вводом в ра-боту должны быть подвергнуты наладке и приемочным испытаниям.

Разрешение на ввод новых устройств и их включение в работу выдается в установ-ленном порядке с записью в журнале релейной защиты и электроавтоматики.

14.7.10. В службе РЗА на устройства РЗА, находящиеся в эксплуатации, должна быть следующая техническая документация:

- паспорта-протоколы;

- инструкции или методические указания по наладке и проверке;

- технические данные об устройствах в виде карт уставок и характеристик;

- исполнительные рабочие схемы: принципиальные, монтажные или принципиально-монтажные схемы;

- рабочие (типовые) программы вывода в проверку (ввода в работу) сложных уст-ройств РЗА с указанием последовательности, способа и места отсоединения их цепей от остающихся в работе устройств РЗА, цепей управления оборудованием и цепей тока и на-пряжения.

Перечень устройств, на которые рабочие (типовые) программы не составляются, ут-верждается главным инженером АС.

Результаты технического обслуживания должны быть занесены в паспорт-протокол (подробные записи по сложным устройствам РЗА при необходимости должны быть сделаны в рабочем журнале).

14.7.11. Вывод из работы, ввод в работу, измерение параметров настройки или из-менение действия устройств РЗА должны быть оформлены в соответствии с подразделом 15.4 настоящих Правил. При угрозе неправильного срабатывания устройство РЗА должно быть выведено из работы с учетом требования п. 14.7.5 без разрешения вышестоящего оперативного персо-нала, но с последующим сообщением ему (в соответствии с местной инструкцией) и после-дующим оформлением заявки в соответствии с п. 15.4.6.

14.7.12. Реле, аппараты и вспомогательные устройства РЗА, за исключением тех, ус-тавки которых изменяет оперативный персонал, разрешается вскрывать только работникам служб РЗА, электротехнической лаборатории электроцехов АС (ЭТЛ), эксплуатирующим эти устройства или по их указанию оперативному персоналу.

Работы в устройствах РЗА должен выполнять персонал, обученный и допущенный к самостоятельной проверке соответствующих устройств.

14.7.13. На сборках (рядах) зажимов пультов управления, шкафов и панелей не должны находиться в непосредственной близости зажимы, случайное соединение которых может вызвать включение или отключение присоединения, короткое замыкание в цепях оперативного тока или в цепях возбуждения генератора (синхронного компенсатора).

14.7.14. При работе на панелях и в цепях управления, релейной защиты и электроав-томатики должны быть приняты меры предосторожности против ошибочного отключения оборудования. Работы должны выполняться только изолированным инструментом.

Выполнение этих работ без исполнительных схем, заданных объемов и последова-тельности работ (типовой или специальной программы) запрещается.

Операции во вторичных цепях трансформаторов тока и напряжения (в том числе с испытательными блоками) должны проводиться с выводом из действия устройств РЗА (или отдельных их ступеней), которые по принципу действия и параметрам настройки (уставкам) могут срабатывать ложно в процессе выполнения указанных операций.

По окончании работ должны быть проверены исправность и правильность присоеди-нения цепей тока, напряжения и оперативных цепей. Оперативные цепи РЗА и цепи управ-ления должны быть проверены, как правило, путем опробования в действии.

14.7.15. Работы в устройствах РЗА, которые могут вызвать неправильное отключение защищаемого или других присоединений, а также иные, не предусмотренные воздействия, должны производиться по разрешенной заявке, учитывающей эти возможности.

14.7.16. Оперативный персонал должен осуществлять: контроль правильности поло-жения переключающих устройств на панелях и шкафах РЗА, крышек испытательных блоков; контроль исправности предохранителей или автоматических выключателей в цепях управления и защит; контроль работы устройств РЗА по показаниям имеющихся на аппаратах и панелях (шкафах) устройств внешней сигнализации и приборов, опробование выключателей и прочих аппаратов; обмен сигналами высокочастотных защит; измерения контролируемых параметров устройств высокочастотного телеотключения, низ-кочастотной аппаратуры каналов автоматики, высокочастотной аппаратуры противоаварий-ной автоматики; измерение тока небаланса в защите шин и устройства контроля изоляции вводов; измерение напряжения небаланса в разомкнутом треугольнике трансформатора на-пряжения; опробование устройств автоматического повторного включения, автоматического включения резерва и фиксирующих приборов; завод часов автоматических осциллографов и т.п.

Периодичность контроля и опробования, перечень аппаратов и устройств, подлежа-щих опробованию, порядок операций при опробовании, а также порядок действий персонала при выявлении отклонений от норм должны быть установлены местными инструкциями.

14.7.17. Персонал служб РЗА и электротехнических лабораторий АС должен перио-дически осматривать все панели и пульты управления, панели релейной защиты, электро-автоматики, сигнализации, обращая особое внимание на правильность положения переклю-чающих устройств (рубильников, ключей управления, накладок и пр.) и крышек испытатель-ных блоков и соответствие их положения схемам и режимам работы электрооборудования.

Периодичность осмотров должна быть установлена руководством предприятия.

Независимо от периодических осмотров персоналом службы РЗА, оперативный пер-сонал должен нести ответственность за правильное положение тех элементов РЗА, с кото-рыми ему разрешено выполнять операции.

14.7.18. Устройства РЗА и вторичные цепи должны проверяться и опробоваться в объеме и в сроки, указанные действующими правилами и инструкциями.

После неправильного срабатывания или отказа срабатывания этих устройств долж-ны быть проведены дополнительные (послеаварийные) проверки.

14.7.19. Провода, присоединенные к сборкам (рядам) зажимов, должны иметь марки-ровку, соответствующую схемам.

Контрольные кабели должны иметь маркировку на концах, в местах разветвления и пересечения потоков кабелей, при проходе их через стены, потол-ки и пр. Концы свободных жил контрольных кабелей должны быть изолированы.

14.7.20. При устранении повреждений контрольных кабелей с металлической оболоч-кой или их наращивании соединение жил должно осуществляться с установкой герметичных муфт или с помощью предназначенных для этого коробок. Указанные муфты и коробки должны быть зарегистрированы. Кабели с поливинилхлоридной и резиновой оболочкой должны соединяться, как пра-вило, с помощью эпоксидных соединительных муфт или на переходных рядах зажимов.

На каждые 50 м одного кабеля в среднем должно быть не более одного из указанных выше соединений.

14.7.21. При применении контрольных кабелей с изоляцией, подверженной разруше-нию под воздействием воздуха, света и масла, на участках жил от зажимов до концевых разделок должно быть дополнительное покрытие, препятствующее этому разрушению.

14.7.22. Вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть всегда замкнуты на реле и приборы или закорочены.

Вторичные цепи трансформаторов тока, напряжения и вто-ричные обмотки фильтров присоединения ВЧ каналов должны быть заземлены.

14.7.23. Установленные на электростанциях и подстанциях самопишущие приборы с автоматическим ускорением записи в аварийных режимах, автоматические осциллографы, в том числе их устройства пуска, фиксирующие приборы (амперметры, вольтметры и оммет-ры) и другие устройства, используемые для анализа работы устройства РЗА и определения мест повреждения на линиях электропередачи, должны быть всегда готовы к действию. Ввод и вывод из работы указанных устройств должны осуществляться по заявке.

14.7.24. В цепях оперативного тока должна быть обеспечена селективность действия аппаратов защиты (предохранителей и автоматических выключателей).

Автоматические выключатели, колодки предохранителей должны иметь маркировку с указанием назначения и тока.

14.7.25. Для выполнения оперативным персоналом на панелях в шкафах устройств РЗА переключений с помощью ключей, накладок, испытательных блоков и других приспо-соблений должны применяться таблицы положения указанных переключающих устройств для используемых режимов или другие наглядные методы контроля, а также программы или бланки для сложных переключений.

Об операциях по этим переключениям должна быть сделана запись в оперативный журнал.

14.7.26. На щитах управления электростанций и подстанций, а также на панелях пе-реключающие устройства в цепях РЗА и противоаварийной автоматики должны быть распо-ложены наглядно, а однотипные операции с ними должны производиться одинаково.