14.8.1. Заземляющие устройства должны удовлетворять требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок, а также эксплуатационных режи-мов работы.

Все металлические части электрооборудования и электроустановок, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции, должны быть заземлены или занулены.

14.8.2. При сдаче в эксплуатацию заземляющих устройств электроустановок монтаж-ной организацией кроме документации, указанной в п.9.2.18, должны быть представлены протоколы приемо-сдаточных испытаний этих устройств.

14.8.3. Каждый элемент установки, подлежащий заземлению, должен быть присое-динен к заземлению или заземляющей магистрали посредством заземляющего проводника.

Последовательное соединение с заземляющим проводником нескольких частей ус-тановки запрещается.

14.8.4. Присоединение заземляющих проводников к заземлителям, заземляющему контуру и к заземляемым конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к корпусам аппа-ратов, машин и опорам воздушных линий электропередачи - сваркой или болтовым соеди-нением.

14.8.5. Заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии.

Открыто проложенные заземляющие проводники, должны иметь черную окраску.

14.8.6. Определение технического состояния заземляющего устройства периодиче-ски проводится в соответствии с требованиями «Объемов и норм испытаний электрообору-дования», в т.ч.:

- внешний осмотр видимой части заземляющего устройства;

- осмотр с проверкой цепи между заземлителем и заземляемыми элементами (отсут-ствие обрывов и неудовлетворительных контактов в проводке, соединяющей аппарат с за-земляющим устройством);

- измерение сопротивления заземляющего устройства;

- проверка надежности соединений естественных заземлителей;

- выборочное вскрытие грунта для осмотра элементов заземляющего устройства, на-ходящегося в земле (не реже 1 раза в 12 лет);

- в установках до 1000 В проверка пробивных предохранителей и полного сопротив-ления петли фаза-нуль;

- измерение напряжения прикосновения у заземляющих устройств, выполненных по нормам на напряжение прикосновения.

Полный объем и периодичность проверок технического состояния заземляющих уст-ройств определяются действующими нормативными документами.

14.8.7. Внешний осмотр заземляющего устройства проводится вместе с осмотром электрооборудования РУ, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также цеховых и других электроустановок.

Об осмотрах, обнаруженных неисправностях и принятых мерах должны быть сдела-ны соответствующие записи в журнале осмотра заземляющих устройств или в оперативном журнале.

Измерение сопротивления заземляющих устройств должно проводиться:

- после монтажа, переустройства и капитального ремонта этих устройств на электро-станциях, подстанциях и линиях электропередачи;

- при обнаружении на тросовых опорах ВЛ напряжением 110 кВ и выше следов пере-крытий или разрушения изоляторов электрической дугой;

- на подстанциях воздушных распределительных сетей напряжением 35 кВ и ниже - не реже 1 раза в 12 лет;

- в сетях напряжением 35 кВ и ниже у опор с разъединителями, защитными проме-жутками, трубчатыми и вентильными разрядниками и у опор с повторными заземлителями нулевых проводов - не реже 1 раза в 6 лет; выборочно на 2% железобетонных и металлических опор в населенной местности, на участках ВЛ с наиболее агрессивными, оползневыми, выдуваемыми или плохо проводящими грунтами - не реже 1 раза в 12 лет. Измерения должны выполняться в периоды наибольшего высыхания грунта.

14.8.8. Измерение напряжений прикосновения по п. 14.8.6 должны проводиться после монтажа, переустройства и капитального ремонта заземляющего устройства, но не реже 1 раза в 6 лет. Измерения должны выполняться при присоединенных естественных заземли-телях и тросах ВЛ.

14.8.9. Выборочная проверка на ВЛ со вскрытием грунта по п.14.8.6 должна проводиться на 2% опор с заземлителями. Для заземляющих устройств и заземлителей опор ВЛ, подверженных интенсивной коррозии, должна быть установлена более частая периодич-ность выборочных вскрытий грунта по решению главного инженера энергопредприятия.

14.8.10. На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство должен иметься паспорт, содержащий схему заземления, основные технические данные, данные о результатах проверки состояния заземляющего устройства, характере ремонтов и изменениях, внесенных в данное устройство.