15.4.1. Оборудование энергоустановок, принятых в эксплуатацию, должно находиться в одном из четырех оперативных состояний:

- работе,

- резерве,

- ремонте,

- консервации.

15.4.2. Вывод из работы в плановый ремонт, резерв или для производства испытаний оборудования и устройств, находящихся в оперативном управлении или ведении энергосистем, ОДУ, ЦДУ ЕЭС России, а также ввод их в работу оформляются независимо от наличия утвержденных планов заявкой в энергосистему в установленные сроки.

Снижение мощности АС, связанное с требованием ее безопасной эксплуатации, необходимостью проведения ремонта оборудования, отключением или перегрузкой отдельных линий, профилактическими мероприятиями или испытаниями, должно быть оформлено соответствующими заявками, подаваемыми станцией в эксплуатирующую организацию АС и ЦДС энергосистемы (ОДУ, ЦДУ ЕЭС) в установленные сроки.

Заявки на вывод в ремонт энергоблоков АС или заявки на снижение нагрузки, подаваемые станцией в АО-энерго, должны быть подписаны одним из руководителей АС. Список лиц, имеющих право подписи заявок, должен быть заранее сообщен АО-энерго (ОДУ, ЦДУ ЕЭС).

15.4.3. Испытания, в результате которых возможно изменение нагрузки АС, перетоков по ВЛ, уровней напряжения, отключение оборудования, влияющего на нагрузку АС и перетоки по ВЛ, а также ложная или излишняя работа РЗА и ПА, должны проводиться на основании программ, утвержденных эксплуатирующей организацией и согласованных энергосистемой, ОДУ ЦДУ ЕЭС России (по принадлежности) в части операций с оборудованием и устройствами, находящимися в их оперативном управлении или ведении, с оформлением оперативной заявки.

Программы на производство испытаний должны передаваться АС в эксплуатирующую организацию и энергосистему не менее чем за 7 дней до начала испытаний, а на производство сложных испытаний - не менее чем за 10 дней до начала испытаний.

15.4.4. Аварийный вывод из работы оборудования оформляется аварийной заявкой в АО-энерго в любое время суток. Срочные неплановые работы могут оформляться заявкой в АО-энерго при условии предварительного согласования между руководством АС и руководством АО-энерго или ОДУ (ЦДУ ЕЭС России), в оперативном управлении или ведении которого находится данное оборудование.

Независимо от наличия разрешенной заявки вывод из работы и ввод в работу оборудования АС может выполняться только с разрешения диспетчера энергосистемы непосредственно перед выводом или вводом оборудования.

15.4.5. В случае явной опасности для людей или при повреждениях оборудования, требующих немедленного отключения, оперативный персонал АС имеет право самостоятельно вывести аварийно из работы или резерва оборудование, находящееся в оператив-ном управлении или ведении диспетчера энергосистемы, ОДУ, ЦДУ ЕЭС России, с последующим незамедлительным уведомлением диспетчера энергосистемы. В этом случае, а также при отключении оборудования действием защит, оперативный персонал АС через диспетчера энергосистемы оформляет аварийную заявку на ремонт оборудования с указанием срока окончания ремонта, которая принимается к сведению.

При необходимости производства планового ремонта на выведенном из работы оборудовании должна быть оформлена соответствующая оперативная заявка.

15.4.6. Разрешение на вывод или перевод в капитальный, средний или текущий ремонт основного оборудования АС, находящегося в ведении или управлении энергосистемы, ОЭС, ЕЭС, должно быть дано в установленном порядке по заявке диспетчерской службой эксплуатирующей организации АС, энергообъединения, ОДУ, ЦДУ, ЕЭС России.

15.4.7. Время операций, связанных с выводом в ремонт и вводом в работу оборудования и линий электропередачи, а также вывода реактора на МКУ и пуска турбины, должно быть включено в срок ремонта, разрешенного по заявке.

Если по какой либо причине оборудование не было отключено в намеченный срок, длительность ремонта должна быть сокращена, а дата включения оставаться прежней. Решение о продлении срока заявки принимают руководители эксплуатирующей организации и Главный диспетчер ОДУ, ЦДУ ЕЭС России.

15.4.8. Несмотря на разрешенную заявку, вывод оборудования из работы и резерва или испытания могут быть выполнены лишь с разрешения соответственно начальника смены АС (диспетчера АС), дежурного диспетчера эксплуатирующей организации АС, дежурно-го диспетчера энергосистемы, ОЭС, ЕЭС России непосредственно перед выводом из работы и резерва оборудования или перед проведением испытаний.

15.4.9. Персонал АС не имеет права без разрешения начальника смены электростанции, диспетчера энергосистемы, ОДУ, ЦДУ ЕЭС России осуществлять отключения, включения, испытания и изменения установок системной автоматики, а также средств диспетчерского и технологического управления, находящихся в ведении или управлении соответствующего диспетчера (начальника смены электростанции).

Проверка (испытания) устройств релейной защиты и автоматики, аппаратура которых расположена на двух и более объектах, должна выполняться одновременно на всех объектах.

15.4.10. Начальник смены АС при изменениях схем электрических соединений должен проверить и привести в соответствие новому состоянию этих схем настройку защит, системы противоаварийной и режимной автоматики.

15.4.11. Оборудование считается введенным в работу из ремонта после уведомления атомной станцией о завершении ремонтных работ, включения его в сеть и закрытия оперативной заявки.

Если по режиму работы не требуется включения оборудования, то по окончании ремонтных работ начальник смены АС заявляет указанное оборудование в резерв.