15.5.1. Основными задачами оперативно - диспетчерского управления при ликвидации технологических нарушений являются:

- предотвращение развития технологических нарушений, исключение поражения персонала и повреждения оборудования, не затронутого технологическим нарушением;

- срочное восстановление энергоснабжения потребителей и нормальных параметров отпускаемой потребителям электроэнергии;

- создание наиболее надежной послеаварийной схемы системы в целом и отдельных ее частей;

- выяснение состояния отключившегося и отключенного оборудования и при возможности включение его в работу.

15.5.2. Для предотвращения нарушения устойчивости работы энергосистемы должны применяться системная автоматика отключения нагрузки в энергосистемах, принимающих мощность, и автоматическая разгрузка электростанций в энергосистемах, выдающих мощ-ность. В случае отказа автоматических устройств персонал должен быть готов к действиям вручную.

15.5.3. На каждом диспетчерском пункте АО-энерго, щите управления АС (энергоблока АС) и рабочих местах с дежурством персонала должны быть местные инструкции по предотвращению и ликвидации технологических нарушений, которые составляются в соответствии с типовой инструкцией и инструкцией вышестоящего органа оперативно-диспетчерского управления.

Планы ликвидации технологических нарушений в тепловых сетях городов и крупных населенных пунктов должны быть согласованы с местными органами власти.

15.5.4. Распределение функций по ликвидации технологических нарушений между диспетчерами ЦДУ ЕЭС России, ОДУ, энергосистем, предприятий сетей и оперативным персоналом атомных электростанций должно быть регламентировано соответствующими инструкциями.

Для ускорения ликвидации технологических нарушений местному оперативному персоналу должна быть предоставлена максимальная самостоятельность.

15.5.5. Ликвидацией технологического нарушения в зависимости от района его расположения должен руководить диспетчер ЦДУ ЕЭС России, ОДУ, энергосистемы, диспетчера электрической или тепловой сети.

15.5.6. Ликвидация технологических нарушений в электрической части АС, оборудо-вании, устройствах релейной защиты и противоаварийной автоматике, находящихся в опе-ративном ведении диспетчера энергосистемы, (ОДУ, ЦДУ ЕЭС России) и затрагивающих режимы работы энергосистемы или в энергосистеме, затрагивающих электрическую часть АС, производится под руководством диспетчера энергосистемы, ОДУ или ЦДУ ЕЭС России в соответствии с действующими инструкциями по ликвидации технологических нарушений в энергосистеме. Ликвидацией технологических нарушений на АС должен руководить начальник смены атомной станции.

15.5.7. Приемка и сдача смены во время ликвидации технологических нарушений запрещается. Пришедший на смену оперативный персонал используется по усмотрению лица, руководящего ликвидацией технологических нарушений. При ликвидации технологических нарушений в зависимости от их характера в порядке исключения допускается передача смены с разрешения вышестоящего оперативного персонала.

Приемка и сдача смены во время переключений, пуска и останова оборудования допускается только с разрешения вышестоящего оперативного дежурного и административно-технического персонала.

15.5.8. Распределение обязанностей между оперативным персоналом при ликвидации технологических нарушений, переключениях, пуске и останове оборудования должно быть регламентировано местными инструкциями.

15.5.9. Оперативный персонал даже в присутствии лиц из административно-технического персонала несет личную ответственность за правильность действий при лик-видации технологических нарушений, единолично принимая решения и осуществляя меро-приятия по восстановлению нормального режима.

15.5.10. В случае необходимости вышестоящее лицо из оперативного или административно-технического персонала имеет право поручить руководство ликвидацией технологического нарушения другому лицу или взять руководство на себя, сделав запись в оперативном журнале об этом.

15.5.11. Диспетчерские переговоры на всех уровнях управления и оперативные переговоры начальников смены АС должны автоматически фиксироваться на магнитной ленте.