15.6.1. Схемы электрических соединений ЕЭС России, ОЭС, энергосистем, электростанций, настройка средств релейной защиты и автоматики для нормальных и ремонтных режимов должны обеспечивать:

- надежное электроснабжение потребителей;

- устойчивую работу энергосистем, ОЭС и ЕЭС России;

- соответствие токов короткого замыкания значениям, допустимым для оборудования;

- экономичное распределение потоков активной и реактивной мощности;

- соответствие качества электроэнергии, отпускаемой потребителям, требованиям государственного стандарта;

- локализацию аварий с минимальными потерями генерирующей мощности и отключение потребителей минимальной мощности.

15.6.2. Схемы собственных нужд (СН) переменного и постоянного тока электростанций должны выбираться с учетом обеспечения их надежности в нормальных, ремонтных и аварийных режимах путем:

- секционирования шин;

- автоматического ввода резервного питания любой секции шин СН всех напряжений при исчезновении на ней напряжения;

- обеспечения самозапуска всех ответственных электродвигателей, кратковременно оставшихся без питания, от резервного источника питания (при действии устройства АВР основных шин СН);

- распределения источников питания СН по системам и секциям шин с учетом действия устройств АВР при исчезновении напряжения на секции. Источники рабочего и резервного питания должны быть присоединены к разным секциям распределительного устройства;

- распределения механизмов СН по секциям из условия минимального нарушения работы электростанции в случае выхода из строя любой секции;

- обеспечения надежного питания механизмов СН при несинхронной работе шин (частей) электростанции (секционирование шин высокого напряжения, выделение энергоблоков на отдельную линию, выполнение схем деления энергосистемы);

- обеспечения полного или частичного отделения питания механизмов СН электростанции от энергосистемы с наименьшей потерей рабочей мощности при понижении часто-ты и напряжения до значений, угрожающих их бесперебойной работе.

15.6.3. Присоединение посторонних потребителей (поселков и пр.) к шинам распределительных устройств СН АС запрещается.

15.6.4. Нормальные и ремонтные схемы электрических соединений АС должны утверждаться главным инженером АС, а схемы энергосистемы - главным инженером энергообъединения.

Указанные схемы ежегодно должны согласовываться с органом диспетчерского управления, в чьем оперативном ведении или оперативном управлении находится входящее в них оборудование.

15.6.5. АС обязаны обеспечить исправную работу устройств телеизмерений и телесигнализации, приборов и систем коммерческого учета электроэнергии и мощности, необходимых для надежного ведения режима энергосистемой, а также своевременную передачу оперативных данных о параметрах электрического режима АС (суммарная активная нагрузка АС и отдельных энергоблоков, напряжение на шинах, показания счетчиков электрической энергии и др.).

17.6.6. При возникновении технологических нарушений в электрической части АС или энергосистемы, АС по запросу АО-энерго представляет сведения и обосновывающие материалы, необходимые для расследования причин технологических нарушений и разработке мероприятий по их предотвращению.