15.8.1. Все изменения в схемах электрических соединений электроустановок и в цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), выполненные при производстве переключений, а также места установки заземлений должны быть отражены на оперативной схеме или мнемосхеме (схеме-макете) по окончании переключений.

15.8.2. Сложные переключения, а также все переключения на электроустановках с неисправными блокировочными устройствами должны выполняться по программам, блан-кам (картам).

К сложным относятся переключения, требующие строгой последовательности операций с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями и устройствами релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, в схемах генераторов, блоков генератор-трансформатор, трансформаторов (автотрансформаторов), трансформаторов напряжения, линий электропередачи, систем и секций шин, а также переводы присоединений с одной системы (секции) шин на другую, замена выключателей обходными или шиносоединительными; переключения в схемах, имеющих более одного выключателя на присое-динение; переключения на оборудовании систем важных для безопасности.

Перечень сложных переключений в схемах электрических соединений, утвержденный главным инженером АС, должен храниться на рабочем месте начальников смен электрического цеха (ЦЩУ, ГЩУ и т.д.).

15.8.3. Для повторяющихся сложных переключений должны быть использованы типовые программы, типовые бланки (карты переключений).

При ликвидации технологических нарушений или для их предотвращения разрешается проводить переключения без бланков переключений с последующей записью в оперативном журнале.

15.8.4. В программах и бланках переключений, которые являются оперативными документами, должны быть установлены порядок и последовательность операций при проведении переключений в схемах электрических соединений электроустановок и в цепях ре-лейной защиты и автоматики.

Бланки переключений могут быть в форме карт, составленных в виде таблиц с применением символов и сокращенных записей.

Бланки переключений (типовые бланки) должен использовать оперативный персонал, непосредственно выполняющий переключения.

Программы переключений (типовые программы) должен применять руководящий оперативный персонал при производстве переключений в электроустановках разных уровней управления и разных объектов.

Лицам, непосредственно выполняющим переключения, разрешается применять программы переключений для составления бланков переключений.

Типовые программы и бланки переключений должны быть скорректированы при изменениях в главной схеме электрических соединений электроустановок, связанных с вводом нового оборудования, заменой или частичным демонтажем устаревшего оборудования, реконструкцией распределительных устройств, а также при включении новых или изменениях в установленных устройствах РЗА.

15.8.5. При планируемых изменениях схемы и режимов работы ЕЭС России, ОЭС, энергосистемы и изменениях в устройствах РЗА производственными службами ОДУ и энергообъединения, в управлении которых находится оборудование и устройства РЗА, должны быть заранее разработаны необходимые изменения и дополнения типовых программ и бланков переключения на соответствующих уровнях оперативного управления.

15.8.6. Все переключения на АС должны выполняться в соответствии с местными инструкциями по производству переключений.

15.8.7. Переключения на электрооборудовании и в устройствах РЗА, находящихся в оперативном управлении вышестоящего оперативного персонала, должны проводиться по распоряжению, а находящиеся в его ведении - с его разрешения.

Переключения без распоряжения и разрешения вышестоящего оперативного персо-нала, но с последующим его уведомлением разрешается выполнять в случаях, не терпящих отлагательства (несчастный случай, стихийное бедствие, пожар, авария). При пожаре и ликвидации аварии оперативный персонал должен действовать в соот-ветствии с местными инструкциями.

15.8.8. В распоряжении о переключениях должна быть указана последовательность операций в схеме электроустановки и цепях РЗА с необходимой степенью детализации, определяемой вышестоящим оперативным персоналом.

Исполнителю переключений должно быть одновременно выдано не более одного задания на проведение оперативных переключений, содержащего операции одного целевого назначения.

Любые изменения в электрических схемах, уставок и характеристик настройки устройств, находящихся в оперативном управлении или ведении диспетчера энергосистемы (ОДУ, ЦДУ ЕЭС России), производится только по предварительному согласованию и оформляется заявками в АО-энерго.

В случае непредвиденных изменений условий работы АС в энергосистеме, в том числе из-за повреждения оборудования и устройств на АС или подстанциях энергосистемы, и необходимости осуществления в сжатые сроки реконструкции релейной защиты и автоматики, АО-энерго, ОДУ, ЦДУ ЕЭС России (в соответствии с оперативной подведомственностью) выдает уставки и принципиальные схемы.

Выполнение монтажных схем и монтажно-наладочных работ на АС производится персоналом АС в установленном порядке.

15.8.9. Сложные переключения должны выполнять, как правило, два лица, из которых одно является контролирующим. Контролирующим лицом может быть работник из административно-технического персонала, знающий схему данной электроустановки, правила производства переключений и допущенный к выполнению переключений распоряжением по предприятию.

При выполнении переключений двумя лицами контролирующим, как правило, должен быть старший по должности или квалификации работник. Ответственность за правильность переключений возлагается на оба лица, производящих переключения.

При сложных переключениях допускается привлекать для операций в цепях РЗА третьего человека из персонала служб РЗА.

Этот работник, предварительно ознакомленный с бланком переключения и подписавший его, должен выполнять каждую операцию по рас-поряжению лица, проводящего переключения.

Все остальные переключения, за исключением сложных, могут быть выполнены единолично независимо от состава смены.

15.8.10. При исчезновении напряжения на электроустановке оперативный персонал должен быть готов к его подаче без предупреждения.

15.8.11. Отключение и включение под напряжение и в работу присоединения, имею-щего в своей цепи выключатель, должно производиться выключателем.

Разрешается отключение и включение отделителями, разъединителями, разъемными контактами соединений КРУ (КРУН), трансформаторов напряжения:

- нейтралей силовых трансформаторов 110 - 220 кВ;

- заземляющих дугогасящих реакторов 6-35 кВ при отсутствии в сети замыкания на землю;

- намагничивающего тока силовых трансформаторов 6 - 500 кВ;

- зарядного тока и тока замыкания на землю воздушных и кабельных линий электропередачи;

- зарядного тока систем шин, а также зарядного тока присоединений с соблюдением требований нормативных документов.

В кольцевых сетях 6 - 10 кВ разрешается отключение разъединителями уравнительных токов до 70 А и замыкание сети в кольцо при разности напряжений на разомкнутых контактах разъединителей не более 5%.

Допускается отключение и включение трехполюсными разъединителями наружной установки при напряжении 10 кВ и ниже нагрузочного тока до 15 А.

Допускается дистанционное отключение разъединителями неисправного выключателя 220 кВ и выше, зашунтированного одним выключателем или цепочкой из нескольких выключателей других присоединений системы шин (схема четырехугольника, полуторная и т.п.), если отключение выключателя может привести к его разрушению и обесточению подстанции.

Допустимые значения отключаемых и включаемых разъединителями токов должны быть определены нормативными документами. Порядок и условия выполнения операций для различных электроустановок должны быть регламентированы местными инструкциями.

15.8.12. Оперативному персоналу, непосредственно выполняющему переключения, самовольно выводить из работы блокировки безопасности запрещается.

Деблокирование разрешается только после проверки на месте отключенного положения выключателя и выяснения причины отказа блокировки по разрешению и под руководством лиц, уполномоченных на это письменным распоряжением по предприятию.

15.8.13. Запрещается начинать плановые переключения в электрических установках АС за полчаса до окончания смены и в первые полчаса после начала смены.