15.9.1. Все переключения в технологических схемах должны проводиться в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации и отражаться в оперативной документации. В инструкциях должно быть определено, какие переключения должны производиться только по бланкам переключений и с чьего разрешения они производятся.

15.9.2. Руководить переключениями по бланкам переключений должно контролирующее лицо из числа старшего оперативного персонала.

15.9.3. В бланке переключений должны быть указаны:

- объект переключений;

- время начала и окончания переключений;

- условия, необходимые для проведения переключений;

- персонал, осуществляющий контроль за ходом выполнения переключений;

- сведения о персонале, выполняющем переключения;

- последовательность производства переключений;

- положение запорной и регулирующей арматуры после окончания переключений.

Для часто повторяющихся переключений на АС могут применяться заранее составленные типовые бланки.

15.9.4. В случаях, не предусмотренных инструкциями, а также при необходимости участия в сложных переключениях персонала двух и более подразделений, переключения должны производиться по программам.

15.9.5. К сложным относятся следующие переключения:

- опробование основного оборудования;

- проверка работоспособности и настройка предохранительных устройств;

- вывод оборудования, влияющего на надежность работы энергоблока АС, в ремонт, резерв и ввод его в работу;

- гидравлические опрессовки оборудования и трубопроводов;

- специальные испытания оборудования;

- изменения тепловой схемы электростанции;

- проверка и испытания новых нетрадиционных способов эксплуатации оборудования;

- на оборудовании систем важных для безопасности;

- длительные по времени;

- ввод основного оборудования после монтажа и реконструкции.

15.9.6. На каждой АС должен быть разработан перечень сложных переключений, утвержденный главным инженером. Перечень должен корректироваться с учетом ввода, реконструкции или демонтажа оборудования, изменения технологических схем и схем технологических защит и автоматики и т.п. Перечень должен пересматриваться 1 раз в 3 года. Копии перечня должны находиться на рабочем месте старшего оперативного персонала цеха и АС.

15.9.7. Программы сложных переключений должны быть утверждены главным инженером АС. Для повторяющихся переключений могут применяться типовые программы.

15.9.8. В программах сложных переключений должны быть указаны:

- цель выполнения переключений;

- объект переключений;

- условия проведения работ по переключениям;

- мероприятия по подготовке к выполнению переключений;

- плановое время начала и окончания переключений, которое может уточняться в оперативном порядке;

- персонал, руководящий работами по переключениям;

- персонал, осуществляющий контроль за проведением переключений на каждом этапе (на конкретном оборудовании);

- персонал, непосредственно осуществляющий переключения;

- необходимость инструктажа персонала;

- порядок и последовательность выполнения операций с указанием положения запорной и регулирующих органов и элементов технологических защит, блокировок и автоматики;

- обязанности и ответственность персонала, указанного в программе;

- перечень мероприятий по обеспечению безопасности проведения работ по переключениям;

- действия персонала при возникновении аварийной ситуации или положения, угрожающего жизни людей и целостности оборудования;

- состояние оборудования, арматуры, защит, блокировок и автоматики после окончания работ по переключениям.

15.9.9. Все сложные переключения по программам должны проводиться с разрешения начальника смены АС (начальника смены энергоблока АС).

15.9.10. Руководитель работ по программам сложных переключений определяется программой, утверждаемой главным инженером АС.

Сами переключения должен производить специально проинструктированный оперативный, оперативно-ремонтный, оперативно-наладочный персонал.

Список лиц, которые могут быть контролирующими сложных переключений по программам, должен быть утвержден главным инженером АС. Список должен быть скорректирован при изменении состава персонала.

Копии списка должны находиться на рабочих местах старшего оперативного персонала цеха и АС.

15.9.11. Бланки и программы сложных переключений должны храниться наравне с другой оперативной документацией. Сроки хранения использованных бланков переключения и программ устанавливаются инструкцией по хранению служебной документации АС, разрабатываемой на основе требований НД.

15.9.12. Типовые бланки и программы сложных переключений должны пересматриваться не реже 1 раза в 3 года и корректироваться в связи с реконструкцией, изменением инструкций, схем, защит, блокировок и автоматики.

15.9.13. Запрещается начинать плановые переключения в технологических схемах АС за полчаса до окончания смены и в первые полчаса после начала смены.